江苏长江水务股份有限公司

二次供水加压控制柜改造年度入围项目

招 标 文 件

招标编号：JTCC-2104FL1910

江苏长江水务股份有限公司

江苏省招标中心有限公司

二○二一年七月

目   录

- 投标人须知

- 投标文件格式

- 合同通用条款

- 合同特殊条款

- 招标货物技术规格

- 图纸（如有的话）

尊敬的投标人：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

第一章 投标人须知

目   录

一、总则

1.适用范围

2.合格的投标人

3.投标费用

4.法律适用

5.招标文件的约束力

二、招标文件

6.招标文件的组成

7.招标文件的澄清

8.招标文件的补充

三、投标文件

9.投标文件的语言及度量衡

10.投标文件的组成

11.投标价格

12.投标保证金

13.投标有效期

14.投标文件的签署及形式

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封及标记

16.投标截止时间

17.迟交的投标文件

18.投标文件的修改和撤回

五、开标及评标

19.开标

20.评标委员会

21.对投标文件的初审

22.投标文件的澄清

23.评标及定标

24.评标过程保密

六、授标及签约

25.最终审查

26.招标人拒绝任何或所有投标的权利

27.招标人在授标时变更采购货物数量的权利

28.中标通知

29.签订合同

30.履约保证金

31.中标服务费

前附表

本表关于所要采购货物的具体资料是对投标人须知的补充或修改，两者如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 11 | 适用范围：江苏长江水务股份有限公司二次供水加压控制柜改造入围项目所组织的招投标活动。 招标编号：JTCC-2104FL1910 |
| 2 | 招标代理机构：江苏省招标中心有限公司 联系人：孙萍、李菲 电话：025-83249915 电子邮箱：279779332@qq.com |
| 3 | 3.1招标范围：江苏长江水务股份有限公司二次供水加压控制柜改造年度入围项目，具体内容见招标文件。 3.2报价范围：设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、税费、包装费、运杂费（运抵买方指定现场）、保险费、缷车费、安装费、调试费、培训及投标人认为需要的其他费用等含税价。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。 3.3本项目设定最高单项限价，投标人各单项报价均不得超过招标文件中规定单项的最高限价，否则作无效报价处理。 3.4交货期：合同签订后90天内完成改造实施。 3.5交货地点：招标人指定的地点（江苏长江水务股份有限公司接管的小高层二次加压泵房）。 3.6本次招标为年度入围招标，所有采购货物的价格为送至招标人指定地点的落地价，运输、卸货以及在此期间的安全责任均由投标人负责。合同执行时，中标人的中标单价固定不变，合同执行时以实际用量为准，相关风险由中标人自行承担。 3.7本次招标拟入围2家供应商，初始分配比例为第一名入围供应商供货比例为60%，第二名入围供应商供货比例为40%。招标人每季度定期对入围供应商履约情况进行考核评定。考核评定结果将与季度分配份额挂钩。 3.8入围期限：两年。 |
| 4 | 招标方式：公开招标。 |
| 5 | 招标信息发布： 时间：从2021年 7月 23 日8时30分到2021年 7 月 30 日17时00分 获取方式：请于报名期间在 www.jstcc.cn 免费注册并关注本项目（注册咨询电话：400-058-0203，技术电话：025-83303461）进行报名及下载招标文件，投标人报名成功后应与招标代理单位确认。提醒：投标人应在上述截止时间前完成报名及下载招标文件事宜，否则系统到时将关闭，不再接受报名。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省招标中心有限公司”、“江苏省招标投标公共服务平台”、“扬州市公共资源交易服务平台、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”、“江苏长江水务股份有限公司网站”发布的信息或更正公告。 招标文件售价：免费提供，不收取费用。 |
| 6 | 投标澄清问题提交方式：发邮件至279779332@qq.com。所有答疑将以补充通知的形式通过“江苏省招标中心有限公司”、“江苏省招标投标公共服务平台”、“扬州市公共资源交易服务平台”、“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”、“江苏长江水务股份有限公司网站”发送给投标人，投标人应在投标截止时间前请各投标人及时关注、查询并下载，恕不另行通知。招标人、招标代理机构不承担投标人未关注该网站而造成没有收到澄清文件而引起的一切后果和法律责任。 |
| 7 | 投标保证金金额：人民币5万元整。保证金采用电汇或网银方式支付。投标截止时间前没有递交投标保证金的投标恕不接受。投标保证金不足额或不符合上述要求均作无效标处理。 投标保证金汇款账号 账户名：江苏省招标中心有限公司 开户行：中信银行南京江苏路支行 账号： 8110501010966666699 |
| 8 | 履约保证金及履约保证金的形式：银行汇票、银行保函或现金支票。 履约保证金的金额：人民币15万元整； 投标人中标后，在合同签订前须向招标人提交足额履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。履约保证金的期限从提交之日起两年。在履行合同过程中，如中标人按合同约定履行义务，则履约保证金到期退还；如中标人出现未能按合同约定履行其义务或存在质量问题等情况，招标人有权优先从履约保证金里取得补偿。 |
| 9 | 质量标准及规范：符合招标文件的技术要求。 |
| 10 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。 |
| 11 | 投标文件份数：正本1份、副本4份、电子版1份。 |
| 12 | 投标截止及开标时间：2021年 8 月13日9时30 分（北京时间） 投标文件的递交：因疫情防控需要，请各投标人采用通过顺丰或其它可靠快递邮寄或自行送达的方式，在投标截止时间前，将投标文件寄送到以下地址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号16楼江苏省招标中心有限公司1611室，收件人：孙萍，联系电话：025-83249915，电子邮箱：279779332@qq.com，文件寄出后，请发送电子邮件到以上邮箱告知：投标人名称+所投标项目编号+快递公司名称+快递单号，自行送达的亦请邮件告知。请考虑文件在途时间，投标文件必须在投标截止时间前寄送到。 |
| 13 | 报价方式：用户工地价；投标货币：人民币； |
| 14 | 投标语言：应以中文打印、签字；投标书应有中文目录，内容按目录顺序汇册。 |
| 15 | 评标方法：综合评估法 |
| 16 | 投标文件有下列情形之一，由评标委员会初审后按无效标处理： 1）无投标单位盖章且无法定代表人或法定代+表人授权的代理人签字或盖章的； 2)无法定代表人出具授权委托书的（法定代表人投标的除外）； 3)投标有效期不满足招标文件要求的； 4)未按招标文件要求提交投标保证金的； 5)投标报价超过最高限价的； 6)交货期不满足招标文件要求的； 7)供货期限不满足招标文件要求的； 8)质量保修期低于招标文件要求的； 9)付款方式不满足招标文件要求的； 10) 招标文件规定的未实质性响应的投标； 11）投标人的资格条件不满足招标文件中“合格的投标人”要求的； 12）招标文件规定的其他无效标条款。 |
| 17 | 中标服务费：中标服务费计取方法按照国家计价格[2011]534号文的招标代理服务费收费标准*35%执行。前一、二名的入围单位在领取中标通知书时，按照下面收费标准支付中标服务费：第一名入围单位支付金额0.777万元；第二名入围单位支付金额0.518万元，同时缴纳专家评审费（专家评审费按500元/人计取）。 |
| 18 | 特别说明：本次招标为年度入围招标，所有采购货物的价格为送至招标人指定地点的落地价，运输、卸货以及在此期间的安全责任均由投标人负责。在入围有效期内，中标人的中标单价固定不变，不受市场原材料涨跌影响；合同执行时以实际用量为准，相关风险由中标人自行承担。招标人有权对入围单位进行实地考察和所提供的资料进行复查,一经发现存在弄虚作假情形，取消入围资格。 |

一    总    则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于江苏省招标中心有限公司就江苏长江水务股份有限公司2021年-2022年二次供水加压控制柜改造入围项目所组织的招投标活动。

1.2本次招标按综合评分高低选出前一、二名入围单位，入围有效期两年。

1.3招标人指江苏长江水务股份有限公司。

1.4招标代理指江苏省招标中心有限公司。

2.合格的投标人

2.1投标人应为在中华人民共和国境内注册的控制柜制造商，有能力提供本项目中所采购的货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的独立法人（提供企业营业执照、 税务登记证 、 组织机构代码证，如营业执照、组织机构代码证税务登记证，三证合一，则只提供营业执照；提供复印件加盖公章）。

2.2投标人具有低压电气3C证书（提供证书复印件）或提供强制性产品认证自我声明。

2.3投标人提供自2018年1月1日（时间为签定合同时间为准）以来,承担过类似控制柜的供货业绩，提供合同复印件。

2.4本项目不接受联合体以及代理商投标。

3.投标费用

3.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4.法律适用

4.1本次招标活动及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二    招标文件

6.招标文件的组成

6.1招标文件由两个分册组成，包括：

第一章   投标人须知

第二章   投标文件格式

第三章   合同通用条款

第四章   合同主要条款

第五章   招标货物技术规格

第六章   图  纸（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理联系解决。

6.2投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、公用设施及相关法律等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受。

7.招标文件的澄清

7.1若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传、电报，下同）通知招标代理。招标人与招标代理将对需要回答的问题以书面形式予以答复，如有必要时可将答复内容（包括所提问题，但不包括问题的来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

8.招标文件的补充

8.1在投标截止时间前，由于需对投标人的提问进行澄清或其他任何原因，招标人及招标代理均可对招标文件用补充文件的方式进行修正。

8.2对招标文件的补充，应以书面形式通知所有投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3为使投标人有足够的时间按招标文件的补充要求修正投标文件，招标人及招标代理有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

三   投标文件

9.投标文件的语言及度量衡

9.1投标文件以及投标人与招标人与招标代理之间的所有书面往来都应用中文书写。

9.2投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

9.3除在第六章“招标货物技术规格”中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按第二章“投标文件格式”要求）：

10.1.1投标书及其附件

（1）投标书格式

（2）投标保证金

（3）开标一览表

10.1.2投标人资格证明文件

10.1.3法人授权委托书

10.1.4证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1.5商务条款偏离表

10.1.6服务

10.1.7投标人认为需要递交的其它资料

10.1.8其他资料（如产品样本、图纸（样）、说明书及投标人认为必要的其他资料）

10.1.9若投标人中标，还须提交履约保证金（如需要）。

10.2若投标人提交的投标文件资料不全，或未对招标文件作出实质性响应，将导致投标文件被拒绝接受。

11.投标价格

11.1投标报价应包括设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、税费、包装费、运杂费（运抵买方指定现场）、卸车费、保险费、安装费、调试费、培训及投标人认为需要的其他费用等含税价格。

11.2投标报价方式：固定单价。

11.3如果单价和总价不符，以单价为准。每项招标内容只允许有一个报价，任何有选择的或附有条件的报价将视为无效投标。

11.4报价一律以人民币计算，以元或万元为单位标注。

12.投标保证金

12.1投标保证金须作为投标文件的组成部分，金额详见“前附表”。

12.2投标保证金可采用下列形式之一。并符合下列规定：

12.2.1保证金采用电汇或网银方式支付，必须符合银行和财务的规定。

12.3若投标人不按第 12.l和 12.2条规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

12.4投标保证金的退还

12.4.l未中标投标人的投标保证金，按第28.2条规定退还。

12.4.2中标人的投标保证金将在与招标人签定合同后五天内退还。

12.5发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（l）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按规定签订合同；

（3）中标人不按规定支付中标服务费。

13.投标有效期

13.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

13.2在特殊情况下，招标代理可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

14.投标文件的签署及形式

14.l投标人根据自身的投标包数情况可仅编制一份投标文件，但对于包内的不同之处应分别描述、分别报价、分别编制技术文件。

14.2投标文件一式六份，包括一份“正本”、四份“副本”和一份“电子版（最终的盖完红章的.pdf格式扫描件）”，如果它们之间有任何差异，以正本为准。

14.3投标文件正本中，除营业执照副本、质量保证书、获奖证书等可提交复印件外，其他文件均必须提交原件，文字材料需印刷、打印或用不退色墨水书写。投标文件的正、副本须经授权代表签署。

14.4投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处须由签署人简签。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封及标记

15.l投标人应自行包装投标文件正本和每份副本，并标明正、副本，同时须将开标一览表（一式两份）、电子版用小信封密封后放入正本袋中或单独密封递交。投标袋必须密封，封口处加盖投标人公章。投标保证金在开标时可直接交给招标代理。

15.2投标密封袋上须注明：

（1）招标文件编号：JTCC-

（2）包号（如有的话）

（3）投标人的名称、地址、电话和传真

（4）注明在投标截止日期前不得启封的字样。

15.3投标文件未按第15.l和15.2条规定书写标记和密封者，招标代理不对投标文件被错放或先期启封负责。

16.投标截止时间

16.l投标人须在“前附表”规定的投标截止时间前将投标文件送达招标代理。

16.2若招标人或招标代理按8.3条规定推迟了投标截止时间，招标人及招标代理和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17.迟交的投标文件

17.1招标代理将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

18.投标文件的修改和撤回

18.1投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标代理在投标截止时间前收到该修改或撤回的书面通知，该通知须由授权代表签署。

18.2投标文件的修改文件应按第14条规定编写，正、副本分别密封，并按第15.1条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标代理。

18.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。评标期间投标人不得修改投标价等实质性内容，否则将导致废标。

18.4投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。

五   开标及评标

19.开标

19.1招标代理按“前附表”规定的时间和地点开标，开标仪式由国家有关部门监督执行。

19.2投标人可自愿参加开标仪式。

19.3开标时，将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标代理认为合适的其他内容并记录。

20.评标委员会

20.1招标代理将组织包括行业专家、招标人代表等有关方面的代表在内的评标委员会，该委员会独立工作，负责审议所有投标文件并推荐中标候选人。

21.对投标文件的初审

21.1对投标文件的初审包括审查投标文件的完整性和对招标文件的响应性。

21.1.1评标委员会将审查每份投标文件组成是否齐全，是否提交了合格的投标保证金，文件签署是否合格，是否有计算错误。

21.1.2评标委员会还将审查每份投标文件对招标文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规格，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了采购方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交了实质性响应投标文件的投标人的公平竞争地位。

21.1.3招标人将拒绝没有实质上响应招标文件的投标文件。

21.1.4投标文件有下列情形之一，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）无投标单位盖章且无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（2）无法定代表人出具授权委托书的（法定代表人投标的除外）；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（5）投标报价超过最高限价的；

（6）交货期不满足招标文件要求的；

（7）履行期限不满足招标文件要求的；

（8）质量保修期低于招标文件要求的；

（9）付款方式不满足招标文件要求的；

（10）招标文件规定的未实质性响应的投标；

（11）投标人的资格条件不满足招标文件中“合格的投标人”要求的；

（12）招标文件规定的其他无效标条款。

21.2初审中，对价格计算错误按下述原则修正：

21.2.l如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价，但单价有明显小数点错误的则以总价为准。

21.2.2如果以文字大写表示的数据与数字表示的数据有差别，应以文字为准修正数字。

21.2.3若投标人不同意以上修正，投标文件将被拒绝。

22.投标文件的澄清

22.1在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

22.2评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出书面答复。书面答复须由投标人授权代表签署，并作为投标文件的补充，参与评标。

22.3并非每个投标人都将被询标。

23.评标及定标

23.1评标委员会将对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。

23.2评标委员会在评标时将考虑以下因素：

（l）投标货物的投标价、交货期、付款方式等商务条件；

（2）货物的性能、质量、设计方案及制造工艺的水平；

（3）货物的运营成本、寿命及备件供应；

（4）招标文件中所要求的由投标商提供的技术及其它相关服务；

（5）货物的安装、测试、培训、维修等售后服务；

（6）投标人拟提供的货物的销售业绩、经营信誉及用户评价等；

（7）其他认为有必要考虑的因素。

23.3评标委员会按本条所列评分细则综合评价每份投标文件，确定入围单位。最低投标价等任何单项因素的最优不是入围的必要条件。

23.4评标细则（满分100分）

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分,具体评分细则如下：

（一）总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

（二）商务评审得分（满分69分）

1.报价评审得分（满分50分）

1.1报价得分（满分50分）：以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮2%作为基准价得满分50分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价1%扣1分，每低基准价1%的扣0.5分，扣完为止。（保留两位小数）。

1.2报价合理性得分（满分5分）：开标时由工作人员在报价清单表中随机抽取五项产品清单，按照有效投标人每项产品的单项价格计算分值。

计算方法：每项产品按所有有效投标人的单价总和的平均值为基准价，单项报价等于基准价的得满分1分，单项报价每高基准价1%扣0.2分，每低基准价1%扣0.1分，不足1%按插入法计算，保留两位小数，满分1分。

本项共抽取5种样品，每项1分，满分5分。

(三)商务条款评审得分（满分14分）

1.企业资质情况（满分6分）

投标人具有建筑机电安装三级及以上资质的得3分，提供证书复印件。

所投变频控制柜产品具有中国质量认证中心出具的节能认证证书得3分，提供证书复印件。

2.承诺交货期少于招标文件要求给满分，否则不给分。（满分2分）

3.企业资信情况（满分3分）

根据投标人投标文件中所提供的财务实力、资信情况、认证及获奖情况等进行综合评审。

4.业绩情况（3分）

提供自2018年1月1日（时间为签定合同时间为准）以来承担过水司楼宇控制柜供货业绩情况进行评审，每提供1个得1分，最多得3分（投标文件中提供合同或用户证明复印件）。

（三）技术评审得分（满分31分）

1.技术文件编制齐全性和响应性 （满分3分）

2.技术能力（满分3分）

根据所供货物的厂家资质情况和配备专业技术人员（不少于6名）的情况进行评审，提供资质证明文件和技术人员的社保记录等材料。

3.货物的技术含量及质量（满分20分）

1）货物的制造工艺、外观、质量（满分6分）（提供制造工艺、设备彩色图片）

根据拟投入货物的制造工艺、外观、质量等内容进行综合评审。

2）货物的性能及技术指标的响应情况（满分10分）

投标文件技术参数响应表所有指标均满足招标文件要求得基本分4分，其余酌情打分；如果主要技术参数有3条以上不满足招标文件要求，该项得零分。

3）备品备件和货期是否合理充足（满分4分）

提供涉及的备品备件清单和详细的价格、供货期。

4.售后服务方案（满分5分）

将根据投标人在扬州或周边是否有固定的售后服务机构，承诺的售后服务响应时间及方式、备品备件供应的周期、培训人员情况以及良好的售后服务体系及措施进行打分。方案优于招标文件要求的得5—4分，符合招标文件要求的得3分，部分符合招标文件要求的得2—1分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。

24.评标过程保密

24.1在宣布中标之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

24.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则将被废标。

24.3在评标期间，招标代理将指定联络员与投标人进行联络。

六    授标及签约

25.最终审查

25.1评标委员会将对被列为中标候选人的投标人及其投标货物作最终审查，进一步考察其财务、技术和生产能力、履行合同的能力和信誉、同类货物的使用情况等。

25.2评标委员会将根据最终审查结果和评分排名，推荐排序第一、第二的为中标候选人。

26.招标人拒绝任何或所有投标的权利

26.1招标人保留在授标之前接受任何投标，及拒绝任何或所有投标的权利，而没有向投标人解释原因的义务。

27.业主（采购方）在本次采购期限内采购的权利

27.1本次为入围招标，签订合同时以工程实际用量为准，中标人中标单价不变。

28.中标通知

28.1评标结束后，招标人将向中标候选人发出书面的中标通知书。

28.2招标代理将通知所有未中标的投标人，并在中标人与招标人签订合同五天内，退还其投标保证金。

28.3招标人根据工程实际需要数量，对中标人进行采购。

29.签订合同

29.1中标人收到中标通知书后，应按指定时间、地点与采购方签订合同。

29.2中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书等均应作为合同附件。

30.履约保证金

30.1履约保证金：见“前附表”。

31.中标服务费 见“前附表”

第二章  投标文件格式

目   录

一、投标书及其附件

1.投标书格式

2.投标保证金

3.开标一览表

二、投标人资格证明文件

三、法人授权委托书

四、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

五、商务条款偏离表

六、服务

七、投标人认为需要递交的其它资料

八、其它资料

## 评标索引

| 评标项目 |  | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

一、投标书及其附件

1、投标书格式

投标书

江苏省招标中心有限公司：

你们JTCC-         号招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，并且按照本投标文件中所报的单价提供所需的招标货物及一切相关的服务。

2.如果我们中标，我们承诺交货期为                      。

3.我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”第13条的规定，本投标文件的有效期为从提交投标文件的截止之日起90天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件第一章“投标人须知”第30条要求提供必要的履约保证。

7.如果我们中标，我们将在招标文件第一章“投标人须知”第31条规定时间内，并按第一章“投标人须知”中规定的金额向你们支付中标服务费。

投标人名称（盖章）：

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、投标保证金

### 1、投标保证金、退还信息和开具增值税专用发票信息采集表

| 招标项目名称 |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | 保证金缴纳方式 |  | 电汇（ ） 网银（ ） |
| 账号 |  | 开户行 |  |  |
| 汇款金额 | 人民币大写 小写 |  |  |  |
| 汇出时间 |  |  |  |  |
| 开具发票信息 |  |  |  |  |
| 发票类型 | □增值税专用发票 □ 增值税普通发票 |  |  |  |
| 如以上选择开具增值书专用发票，请填写以下增值税专用发票开票信息 |  |  |  |  |
| 税号 （对于三证合一单位提供统一社会信用代码） |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  |  |
| 单位联系电话（增值税发票上填列的） |  |  |  |  |
| 开户银行及账号（增值税发票上填列的） |  |  |  |  |
| 如需邮寄发票，请填写如下内容： |  |  |  |  |
| 收件人地址 |  | 收件人单位名称 |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |

2、如电汇递交投标保证金，提供缴纳凭证的复印件。

保证金电汇/网银底单

3、联系方式：

地址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号16楼1611室

联系人：孙萍

电话： 025-83249915

电子邮件279779332@qq.com

4、本表除装订在投标文件中，另单独递交招标代理机构一份，便于保证金的及时退还。

3、开标一览表

招标编号：              货币单位：  万元

| 项目名称 | 江苏长江水务股份有限公司 二次供水加压控制柜改造年度入围项目 |
| --- | --- |
| 投标总价 （单价合计） | 大写： |
| 交货期 | 合同签订后 天内完成改造实施。 |
| 交货地点 | 招标人指定的地点 |
| 质保期 | 个月 |
| 投标保证金 | □有 □无 |

注：1）此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中或单独密封递交；

2）如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

4、投标分项报价表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 投标价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | ACS510-01-03A3-4（1.1kW） | 1 | 台 | ABB |  |
| 2 | 变频器 | ACS510-01-04A1-4（1.5kW） | 1 | 台 | ABB |  |
| 3 | 变频器 | ACS510-01-05A6-4（2.2kW） | 1 | 台 | ABB |  |
| 4 | 变频器 | ACS510-01-07A2-4（3kW） | 1 | 台 | ABB |  |
| 5 | 变频器 | ACS510-01-09A4-4（4kW） | 1 | 台 | ABB |  |
| 6 | 变频器 | ACS510-01-012A-4（5.5kW） | 1 | 台 | ABB |  |
| 7 | 变频器 | ACS510-01-017A-4（7.5kW） | 1 | 台 | ABB |  |
| 8 | 变频器 | ACS510-01-025A-4（11kW） | 1 | 台 | ABB |  |
| 9 | 变频器 | ACS510-01-031A-4（15kW） | 1 | 台 | ABB |  |
| 10 | 变频器 | ACS510-01-038A-4（18.5kW） | 1 | 台 | ABB |  |
| 11 | 变频器 | ACS510-01-046A-4（22kW） | 1 | 台 | ABB |  |
| 12 | 变频器面板 | ACS-CP-C 中文面板 | 1 | 块 | ABB |  |
| 13 | 机柜轴流风机 | 滚珠轴承风机12038 220V 20W | 1 | 套 | 台湾三巨 |  |
| 14 | 510变频器风机 | 7.5kW以下 | 1 | 套 | ABB原厂 |  |
| 15 | 510变频器风机 | 7.5kW-11kW | 1 | 套 | ABB原厂 |  |
| 16 | 510变频器风机 | 15kW-22kW | 1 | 套 | ABB原厂 |  |
| 17 | 指示灯 | XB2带灯按钮 | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 18 | 三档转换开关 | XB2BD33C | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 19 | 微型断路器 | iC65N-D10/3P | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 20 | 微型断路器 | iC65N-D16/3P | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 21 | 微型断路器 | iC65N-D20/3P | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 22 | 微型断路器 | iC65N-D25/3P | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 23 | 微型断路器 | iC65N-D32/3P | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 24 | 微型断路器 | iC65N-D40/3P | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 25 | 微型断路器 | iC65N-D50/3P | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 26 | 微型断路器 | iC65N-D63/3P | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 27 | 微型断路器 | iC65N-C40/4P | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 28 | 微型断路器 | iC65N-C50/4P | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 29 | 微型断路器 | iC65N-C63/4P | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 30 | 微型断路器 | iC65N-C20/2P | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 31 | 微型断路器 | iC65N-C32/2P | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 32 | 微型断路器 | iC65N-C40/2P | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 33 | 微型断路器 | iC65N-C50/2P | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 34 | 微型断路器 | iC65N-C63/2P | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 35 | 微型断路器 | iC65N-K 1P C20 | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 36 | 塑壳断路器 | NSX100F MA100 3P3D F | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 37 | 塑壳断路器 | NSX160F MA150 3P3D F | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 38 | 塑壳断路器 | NSX250F MA220 3P3D F | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 39 | 交流接触器 | LC1D09M7C | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 40 | 交流接触器 | LC1D12M7C | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 41 | 交流接触器 | LC1D18M7C | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 42 | 交流接触器 | LC1D25M7C | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 43 | 交流接触器 | LC1D32M7C | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 44 | 交流接触器 | LC1D38M7C | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 45 | 交流接触器 | LC1D40M7C | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 46 | 交流接触器 | LC1D50M7C | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 47 | 交流接触器 | LC1D65M7C | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 48 | 热继电器 | LRD07C 1.6-2.5A | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 49 | 热继电器 | LRD08C 2.5-4A | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 50 | 热继电器 | LRD10C 4-6A | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 51 | 热继电器 | LRD12C 5.5-8A | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 52 | 热继电器 | LRD14C 7-10A | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 53 | 热继电器 | LRD16C 9-13A | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 54 | 热继电器 | LRD21C 12-18A | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 55 | 热继电器 | LRD22C 16-24A | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 56 | 热继电器 | LRD32C 23-32A | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 57 | 热继电器 | LRD35C 30-38A | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 58 | 热继电器 | LRD325C 17-25A | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 59 | 热继电器 | LRD332C 23-32A | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 60 | 热继电器 | LRD340C 30-40A | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 61 | 热继电器 | LRD350C 37-50A | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 62 | 热继电器 | LRD365C 48-65A | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 63 | 中间继电器 | RH2B-U | 1 | 套 | 日本和泉 |  |
| 64 | 中间继电器 | RXM4AB1 | 1 | 套 | 施耐德 |  |
| 65 | 时间继电器 | JSZ3A AC220V | 1 | 套 | 国产名牌 |  |
| 66 | 液位继电器 | JYB-714B AC220V | 1 | 套 | 国产名牌 |  |
| 67 | 断相与相序继电器 | XJ3-G AC380V | 1 | 套 | 国产名牌 |  |
| 68 | 24V直流电源 | LRS-50-24V DC24V 5A | 1 | 只 | 台湾明纬 |  |
| 69 | PLC 200 smart | 6ES7 288-1SR30-0AA0CPU SR30 | 1 | 只 | 西门子 |  |
| 70 | 模拟量输入输出模块 | 6ES7 288-3AM03-0AA0 EM AM03 | 1 | 只 | 西门子 |  |
| 71 | RS485信号板 | 6ES7 288-5CM01-0AA0 SB CM01 | 1 | 只 | 西门子 |  |
| 72 | 触摸屏 | TPC7062TI（7寸带网口） | 1 | 只 | MCGS 昆仑通态 |  |
| 73 | 电接点压力表 | 0-1.0MPa | 1 | 只 | 红旗 |  |
| 74 | 电接点压力表 | 0-1.6MPa | 1 | 只 | 红旗 |  |
| 75 | 压力传感器 | JYB-K0-WHAG | 1 | 只 | 昆仑海岸 |  |
|  |  | 4-20mA 0-1.6MPa |  |  |  |  |
| 76 | 信号隔离器 | HDG-DI-A6-04 4-20mA转4-20mA | 1 | 只 | 汉德尔 |  |
| 77 | 断路器 | iC65N-D16/3P+RCA-Ti24 带分断状态辅助点 | 1 | 只 | 施耐德 |  |
| 78 | 断路器 | iC65N-D32/3P+RCA-Ti24 带分断状态辅助点 | 1 | 只 | 施耐德 |  |
| 79 | 断路器 | iC65N-D63/3P+RCA-Ti24 带分断状态辅助点 | 1 | 只 | 施耐德 |  |
| 80 | 电缆 | YJV3*2.5+1*1.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 81 | 电缆 | YJV3*4+1*2.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 82 | 电缆 | YJV3*6+1*4 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 83 | 电缆 | YJV3*10+1*6 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 84 | 电缆 | YJV3*16+1*10 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 85 | 电缆 | YJV3*25+1*16 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 86 | 电缆 | YJV3*35+1*25 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 87 | 绝缘导线 | BVR-0.75 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 88 | 绝缘导线 | BVR-1.0 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 89 | 绝缘导线 | BVR-1.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 90 | 绝缘导线 | BVR-2.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 91 | 绝缘导线 | BVR-4 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 92 | 绝缘导线 | BVR-6 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 93 | 绝缘导线 | BVR-10 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 94 | 绝缘导线 | BVR-16 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 95 | 绝缘导线 | BVR-25 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 96 | 绝缘导线 | BVR-35 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 97 | 绝缘导线 | BVR-1.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 98 | 绝缘导线 | BVR-2.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 99 | 屏蔽线 | RVVP-3*1.0 | 1 | 米 | 含更换人工费 |  |
| 100 | 熔断器 | RT18-32A /4A | 1 | 套 | 国产名牌 |  |
| 101 | 浪涌保护器 | GBL-40/3P | 1 | 套 | 奇皮尔 |  |
| 102 | 行程开关 | YBLX-JW2/11H | 1 | 套 | 国产名牌 |  |
| 103 | 柜内照明灯 | MW1-Y18 /T8 18W | 1 | 套 | 国产名牌 |  |
| 104 | 闪光蜂鸣器 | AD16-22SM/31 AC220V | 1 | 只 | 国产名牌 |  |
| 105 | 按钮 | LAY16-11 | 1 | 套 | 国产名牌 |  |
| 106 | 电压表 | 6L2-450V | 1 | 只 | 国产名牌 |  |
| 107 | 电流表 | 6L2-15/5，20/5，25/5，30/5，50/5，75/5，100/5，150/5，200/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |  |
| 108 | 电压表 | 85L17-450V | 1 | 只 | 国产名牌 |  |
| 109 | 电流表 | 85L17-15/5，20/5，25/5，30/5，50/5，75/5，100/5，150/5，200/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |  |
| 110 | 多功能电力仪表 | KDW-320 AC380V AC5A | 1 | 只 | 国产名牌 |  |
| 111 | 电流互感器 | BH-0.66 15/5，20/5，25/5，30/5，50/5，75/5，100/5，150/5，200/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |  |
| 112 | 计量式互感器 | LMK-0.66 0.2级 150/5，200/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |  |
| 113 | 模数化插座 | AC30 / AC20 | 1 | 套 | 国产名牌 |  |
| 114 | 接线端子 | UK4 | 1 | 片 | 国产名牌 |  |
| 115 | 接线端子 | UK5 | 1 | 片 | 国产名牌 |  |
| 116 | 接线端子 | UK6 | 1 | 片 | 国产名牌 |  |
| 117 | 接线端子 | UK10 | 1 | 片 | 国产名牌 |  |
| 118 | 接线端子 | UK16 | 1 | 片 | 国产名牌 |  |
| 119 | 接线端子 | UK25 | 1 | 片 | 国产名牌 |  |
| 120 | 接线端子 | JF5-1.5/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |  |
| 121 | 接线端子 | JF5-2.5/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |  |
| 122 | 接线端子 | JF5-6/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |  |
| 123 | 接线端子 | JF5-10/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |  |
| 124 | 接线端子 | JF5-25/5 | 1 | 只 | 国产名牌 |  |
| 125 | 接线端子 | TC-603 | 1 | 只 | 国产名牌 |  |
| 126 | 接线端子 | TC-1003 | 1 | 只 | 国产名牌 |  |
| 127 | 接线端子 | TC-1503 | 1 | 只 | 国产名牌 |  |
| 128 | 接线端子 | TC-2003 | 1 | 只 | 国产名牌 |  |
| 129 | 高低导轨 | G型 | 1 | 米 | 国产名牌 |  |
| 130 | 平导轨 | C45 | 1 | 米 | 国产名牌 |  |
| 131 | 地排、零排 | 3*25 | 1 | kg | 国产名牌 |  |
| 132 | 柜体 | 2000*800*600(mm) | 1 | 台 | 国产名牌 |  |
| 133 | 热镀锌桥架及配件 | 150*100 | 1 | 米 | 国产名牌 |  |
| 134 | 304不锈钢桥架及配件 | 150*100 | 1 | 米 | 国产名牌 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1）综合单价包括货物出厂价、辅配件费、运输费、包装费、运输损耗、上车费、安装费、劳务费、抽检费、卸货费、质保期费用、保险、利润、税金及所有风险、责任等各项应有费用。

2）配件包括但不限于以上清单，如有超出清单中所列的其他规格的报价，请单独列出。

3）此报价为合同签订之日起，采购期内不变，数量以实际工程需要量为准。

4）报价时按13%的增值税额报材料价格（此价格为货物落地价），结算时按实际增值税税率结算。

5）交货方式为投标人送货至招标人指定的施工现场。

6）上述单价在计划供货期内不因市场价格因素和政策性调整的变化而调整。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2.投标人资质情况

3.投标人技术能力（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

4.投标人财务状况（注：请提供开户行名称及由其开具的资信证明；最近一年财务报表）

5.对照“合格的投标人”的要求提供包括但不限于以下资料：

6.投标人认为需要递交的其它资料。

附件1：

注：1、投标人有义务接受招标人对其业绩实地考察。

2、如发现中标人有虚假投标问题，招标人有权否决其中标资格，并有权要求中标人赔偿由此造成的一切损失。

业绩一览表

| 序号 | 项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
|  | 合同时间 |  |
|  | 合同金额 |  |
|  | 合同发包人 |  |
|  | 管道口径 |  |
|  | 发包人联系人及职务 |  |
|  | 发包人联系人电话 |  |
| 2 | 项目名称 |  |
|  | 合同时间 |  |
|  | 合同金额 |  |
|  | 管道口径 |  |
|  | 合同发包人 |  |
|  | 发包人联系人及职务 |  |
|  | 发包人联系人电话 |  |
| …… |  |  |
|  | 累计合同金额（万元） |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表：（签名）

年		月		日

附件2：承诺函格式

1. 承诺函

在参加投标活动的近三年，我单位没有骗取中标或者严重违约以及发生工程质量、安全生产事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的情况。

特此承诺。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

三、法人授权委托书

法 人 授 权 委 托 书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

同时我公司承诺：

- 我公司接受远程异地开标、评标方式。

- 我公司本项目被授权人联系方式如下：

手机号：                 ；微信号：             ；

QQ号：                   ；电子邮箱：           。

- 我公司对远程异地开标、评标过程中发生的与本项目有关的所有视频会议、我公司被授权人的手机、微信、QQ、电子邮件等方式的沟通结果均予以承认。

- 我公司对开、评标过程中所需的任何澄清与说明予以及时配合。

- 我公司保证投标文件按照招标文件的要求密封，最外层信封（或箱子）应：

- 标明项目名称、项目编号；

- 标明投标人名称和地址；

- 其它招标文件要求的内容和“在”之前不得启封的字样，并填入招标文件或补充通知中规定的最终日期和时间。

注：①最外层包装请按上述要求标注投标人名称等信息，如果外层信封未按以上要求加写标记和密封，招标人(招标代理机构)对误投或过早启封概不负责。

②投标人须在递交投标文件截止时间之前将投标文件送达招标人(招标代理机构)指定地点。投标人须承担因未送达所造成的一切责任。

- 我公司同意：如果我公司投标文件没有按照上述要求进行密封，在开标现场出现内、外层信封（或箱子）均没有密封完好的情况，评标委员会有权视同我公司投标无效。

- 我公司承诺：在递交投标文件截止时间之前将投标文件送达下述指定地点：（邮件收件地址统一为“江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号16楼1611室”；投标人开标日自行送达投标文件的，递交地点为“江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号16楼1611室” ）。如未按时送达，视为我司自行放弃本项目投标。

本授权书于202[  ]年[  ]月[  ]日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）

法定代表人签字或签章

被授权人签字

附：

法定代表人身份证复印件（正反面，并加盖公章）

被授权人身份证复印件（正反面，并加盖公章）。

如为法定代表人投标，则提供法人证明材料。

附件：

## 投标人参加远程异地开标仪式须知

- 请提前一天，将远程异地开评标专用《法定代表人授权书》和本须知的盖章PDF扫描件发给招标代理的项目联系人，同时把原件随同投标文件一并递交。项目联系人姓名：孙萍；邮箱：279779332@qq.com；邮寄地址详见《前附表》；如有疑问可联系：孙萍（12851700578），技术问题联系技术支持人员：何康杰；电话：025-83303461、83303170。

- 请至少提前一天在电脑端下载远程会议室客户端，下载地址：

http://meeting.jitc.cn

请注意：为防止呼入电话导致参加会议中断，请务必使用电脑端下载客户端，参加会议。

- 请在电脑上插入耳机，保证会议期间语音传送质量。

- 在电脑端下载远程会议室客户端后，请按照下列信息登录测试会议室：

会议室名称：远程异地开标测试评标会议室；会议号：30229089 ；会议密码：734730

登录昵称为：测试+任意数字

在测试会议室，请测试下列内容：

①自己的头像是否清晰，手持身份证信息是否清晰；

②在线观看的视频内容是否清晰、语音是否清晰。

测试完成后，请及时退出测试会议室。

- 请《法定代表人授权书》指定的授权代表携带身份证参加开标会议，会议期间将检查身份证。

- 递交的投标文件电子版内容应保证与投标文件盖公章的正本一致。

- 为保证会场秩序，每家投标人只能登录一名人员参加开标会议，且该人员必须是《法定代表人授权书》指定的授权代表。

- 投标人授权代表须在周边准备好打印、扫描设备，以备评标委员会可能要求的澄清回复。

- 本项目开标仪式会议室信息如下：会议号：      ；会议密码：

登录昵称为：单位名称+授权代表姓名

开标仪式会议室将在投标截止时间前30分钟开放，请务必至少提前15分钟登录，以防止意外情况。在投标截止时间后，仍然未按上述要求登录开标仪式会议室的投标人，将被视为放弃参加开标仪式，并对开标流程、内容均无异议。

特此通知！

江苏省招标中心有限公司

2021年7月  日

回执：我司已收到本须知，阅读后完全理解，且无异议。

投标人盖章：

四、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

1、质量保证书

2、有关部门的检测报告(如果有的话)

3、投标货物技术文件

注：1）根据评标办法的评审内容及招标文件的技术部分对拟使用的货物的厂家、品牌、规格型号、材质、技术参数、使用成本、维修成本等进行详尽的描述。

2）对照招标文件要求逐条响应并将不响应的条款列成技术偏离表。如有偏离，则必须在本偏离表中体现。如在本表中未列明，则视为响应招标文件的全部内容。

技术条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如有偏离，则必须在本偏离表中体现。

2、投标人承诺：除表中的偏差外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

五、商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、如有偏离，则必须在本偏离表中体现。

2、投标人承诺：除表中的偏差外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

六、服务

注：1、供货方案。

2、投标人可提供的安装、调试、培训、维修、质保期等技术服务情况，如安装等有资质要求的，须将有关资质证明文件一并附上。

3、须提供安装、调试、培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须采购方预先做的准备工作等（如有）。

4、售后服务的承诺与措施。

5、承诺的质保期。

七、投标人认为需要递交的其它资料

八、其它资料

附件一：履约保证金的银行保函格式

合同履约保函（格式供参考）

（采购方名称）：

本保函是因你们与  （供货方名称）  （以下简称供货方）于    年   月   日签订合同（合同号为：           ），为采购方供应  （货物与服务名称）  （以下简称合同）而提供保证。

我们    （银行名称）   （以下简称银行）特此承诺，作为保证人并以供货方的名义向你们出具总额为    （币种及金额）    的保函。银行在收到你们第一次书面通知宣布供货方违反了合同规定后，就无条件地向你们支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而你们无需证明或说明要求的理由。

本保函在      年      月    日前一直有效。

本保函在有效期内不可撤销。

银行名称：

（盖章）

授权代表签字：

职务：

日期：

附件二：投标文件页码对应表

（1）合格的投标人页码对应表

| 序号 | 审查内容 | 内容对应投标文件页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

第三章 合同通用条款

目   录

1.定义

2.适用范围

3.原产地

4.技术规格和标准

5.专利权

6.包装

7.运输标记

8.装运条件

9.装运通知

10.保险

11.支付

12.技术资料

13.质量保证

14.检验

15.索赔

16.延期交货与核定损失额

17.不可抗力

18.税费

19.履约保证金

20.仲裁

21.违约终止合同

22.破产终止合同

23.变更指示

24.合同修改

25.转让与分包

26.适用法律

27.主导语言与计量单位

28.通知方式

29.合同文件及资料的使用

30.合同生效及其它

1.定义

1.l“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。

1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的与供货有关的所有辅助服务，如安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

1.5“买方”系指通过招标采购货物的单位。

1.6“卖方”系指提供合同货物和服务的制造商或代理商。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方根据技术规格接受合同货物所依据的程序和条件。

2.适用范围

2.l本合同条款适用于本次招标活动。

3.原产地

3.l原产地系指货物的开采、生长和生产地，或提供辅助服务的来源地。

4.技术规格和标准

4.l本合同项下所供货的技术规范应与招标文件技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格偏差表（如果被买方接受的话）相一致。若技术规范中无相应规定，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

5.专利权

5.l卖方须保障买方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

6.包装

6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应的标准的保护措施进行包装。这种包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装箱内应附有详细装箱单和质量证书各一份。

7.运输标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物的名称、品目号、箱号

（7）毛重／净重（公斤）

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

7.2凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用中文以适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和适当的标志，以方便装卸和搬运。

8.装运条件

8.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

8.1.1现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵施工现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

8.1.2工厂交货：由卖方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费用由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

8.1.3货物为到扬州水厂指定地点，含运费、卸货及包开13%增值税专用发票。

8.2卖方应在合同签订后15日内交货。

8.3卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9.装运通知

9.1在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知买方。如因卖方延误将上述内容用电报、传真或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

10.保险

10.1如果货物是按现场交货方式报价的，由卖方办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110%投保“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按工厂交货或买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

11.支付

11.1货到现场，安装、调试、运行合格一个月、各项技术指标达到合同要求后，开具全额发票，支付合同总价的90%，剩余10%作为质保金，在质保期满且无任何故障后无息付清。质保期为联动调试合格试运行后的12个月。

12.技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后45天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料还应另外包装一份，并随每批货物发运给买方。

13.质量保证

13.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。

13.2根据买方按检验标准自己检验的结果或当地有关政府检测部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

13.3除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后7天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件和整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

13.4如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担，同时该补救措施不解除卖方应负的责任及相应赔偿。

13.5除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为联动调试合格试运行后的12个月（如国家规定或货物生产厂家规定的质保期超过12个月的，则按质保期长者计）。

14.检验

14.1在交货前，制造商应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分。但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

14.2货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后90天内，根据买方按检验标准自已检验的结果或当地有关政府检测机构出具的检验证书向卖方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

14.3如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请当地相关政府检测部门进行检验，并有权根据检测证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

14.4买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。

14.5制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

15.索赔

15.1如果卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。并承担不合格货物价款10%的违约金。

15.1.l卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

15.1.2根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

15.1.3更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

15.2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从议付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

16.延期交货与核定损失额

16.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同第17款规定的不可抗力除外），在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从议付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7 天按7天计算。但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5％。如果卖方在达到损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失额，由此给买方造成的一切损失由卖方承担。

17.不可抗力

17.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

17.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

18.税费

18.1中国政府根据现行税法向买方征收的与履行本合同有关的一切税费由买方支付。

18.2中国政府根据现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付。

18.3发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

19.履约保证金

19.1卖方应在合同签订前向买方提供15万元的履约保证金，履约保证金的期限从提交之日起两年。

19.2卖方的履约保证金应以银行汇票、银行保函或转账支票的形式支付。

19.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

20.纠纷的解决

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交买方所在地法院裁决。

20.2除法院另有裁决外，诉讼费用应由败诉方负担。

20.3在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

21.违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（l）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物；

（2）如果卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购与未交货物类似的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用，而且卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22.破产终止合同

22.1当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同，该终止合同以不损害影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

23.变更指示

23.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

- （1）合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

（2）装运方式和包装方式；

（3）交货地点；

（4）卖方须提供的服务。

23.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

24.合同修改

24.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

25.转让与分包

25.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

25.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

26.适用法律

26.l本合同应按中华人民共和国的法律解释。

27.主导语言与计量单位

27.1合同书写应用中文，合同正本两份，买卖双方各执一份。买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

27.2除技术规格中另有规定外，计量单位均使用国际单位制。

28.通知

28.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

29.合同文件及资料的使用

29.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

29.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第29.1款中所列的任何文件和资料。

29.3除合同本身以外，第29.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

30.合同生效及其他

30.1除合同中另有说明，本合同经双方签字并在买方收到卖方的履约保证金后，即开始生效。

30.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

30.3商务合同应包括用户最后确认的价格条款和付款方式。

第四章  合同主要条款

江苏长江水务股份有限公司

二次供水加压控制柜改造年度入围项目

采购合同书

买受人：江苏长江水务股份有限公司

出卖人：

签订日期：2021年   月   日

出卖人：

买受人：

出卖人、买受人就江苏长江水务股份有限公司二次供水加压控制柜改造年度入围项目的买卖，经招标投标并经双方协商一致，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，在江苏省扬州签订本合同。

第一条  标的物、数量、价款

详见第二章开标一览表。

注：所有采购货物的价格为送至买受人指定地点的落地价，运输、卸货以及在此期间的安全责任均由出卖人负责。

第二条  质量标准及检验

1、质量标准详见本招标文件第五章的地上消火栓技术要求。

2、出卖人供货时应随货附有本批次的检验报告、质保书、产品合格证等资料，供买受人检查。

3、检验：

(1)买受人有权定期或不定期派人驻厂监造或到厂抽检原材料和已制成的成品，出卖人应予配合并提供方便。

(2)买受人有权对送达的货物进行随机抽样送检，抽检不合格的，除全部退货处，因此给买受人造成的各项损失由出卖人承担，且抽检费用也由出卖人承担，已包含在合同价款之中。

第三条  出卖人对质量负责的条件及期限

(1)出卖人保证所供标的物是全新的、未使用过的，并且完全符合买受人的技术要求，出卖人对出卖的标的物在买受人伍拾年的合理使用年限内承担质量责任，合理使用期限从出卖人供货完毕之日起开始计算。

(2)在买受人使用过程中发生的标的物质量问题由出卖人承担直接损失和间接损失，发生的非出卖人标的物质量事故责任，由责任人承担。

第四条  供货时间及方式、地点

1、出卖人应根据买受人通知要求的具体供货规格、批次及时间及时供货，并保证在买方通知供货15天内完成供货，不得影响工程进度，若因投标方原因造成施工延误，由此造成的一切损失将由投标方负责，每天损失按合同总价1%计算。

2、交货方式为出卖人送货至买受人指定的施工现场。

3、标的物在施工现场卸货后经买受人检验合格并签字后视为该批次送货结束。

4、出卖人所供货物必须由出卖人自行生产，不得委托其它单位代加工，一经发现取消中标资格，并没收全部货款及履约保证金。

第五条  货款支付及其结算

1、付款计划（无预付款）：货到现场，安装、调试、运行合格一个月、各项技术指标达到合同要求后，开具全额发票，支付合同总价的90%，剩余10%作为质保金，在质保期满且无任何故障后无息付清。质保期为联动调试合格试运行后的12个月。

2、标的物总额的结算：以买受人实际使用数量与相应规格型号的单价相乘后相加计算。

3、出卖人应在合同签订前向买受人提供15万元的履约保证金，履约保证金的期限从提交之日起两年。出卖人的履约保证金应以银行汇票、银行保函或转账支票的形式支付。在履行合同过程中，如卖方按合同约定履行义务，则履约保证金到期退还；如卖方出现未能按合同约定履行其义务或存在质量问题等情况，买方有权优先从履约保证金里取得补偿。

第六条  出卖人的安全保证义务

货物在生产、运送及装卸货过程中，出卖人应严格遵守安全生产的有关管理规定，严格按安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，防护措施费用已包含在合同价格中。由于出卖人的原因造成事故的责任和因此发生的费用均由其自行承担。

第七条  售后服务

1、在工程施工全过程中，出卖人应无偿派技术人员到现场进行安装技术指导，并跟踪服务，直至工程全线功能性试验合格。

2、质量保修期自采购方合同期满之日起不少于一年（质保期在标书中注明），从本合同供货期满之日起算。质量保修期内出卖人实行“三包”服务。买受人使用之后出卖人应按投标书承诺，确保良好的售后服务。

第八条 其它约定

1、本项目为年度入围招标，合同执行期限为二年。在合同期间内，出卖人的入围单价不受原材料市场价格涨跌等影响，入围单价不做调整，且不得以价格、产能等任何原因拒绝供货。所有采购货物的价格为送至买受人指定地点的落地价，运输、卸货以及在此期间的安全责任均由出卖人负责。

2、合同中约定质保期，如质保期内出卖人出现违约情况，买方有权优先从履约保证金里扣除相应损失。

3、买受人定期对出卖人履约情况进行考核评定。如出卖人在合同期间存在执行不到位的情况，必要时则采取扣除合同履约金、终止合同、降低信用、取消合作资格等手段，维护双方权利及义务。

第九条  合同文件的组成和解释顺序

本合同文件的组成及解释顺序如下：

1、本合同书；

2、成交通知书；

3、合同履行中双方有关买卖的洽商、变更等协议；

4、招标文件；

5、招标响应文件。

第十条  合同解除的条件

1、出卖人的标的物质量不符合约定标准，买受人有权随时解除合同。

2、出卖人拖延供货超过10天的，买受人有权解除合同，并追究出卖人的违约责任。

第十一条  违约责任

1、因出卖人的标的物质量不符合约定标准，所造成的一切损失，由出卖人承担。工程施工和使用过程中发现的标的物质量不符合约定标准所造成的损失，按损失额的10倍进行处罚，买受人可直接在出卖人的货款或质量保证金中扣除，超过保修期后或质保金不足支付时，买受人有权以其它方式另行追偿。

2、出卖人不能及时供货或因质量问题影响施工的，每推迟一天，出卖人向买受人支付合同暂定总额1%的违约金，买受人的损失费用超过违约金时，出卖人应另行赔偿。

3、买受人不按约定支付货款时，按应支付货款的5‰承担违约责任。

第十二条  合同争议的解决方式

本合同在履行过程中如果发生争议，先由双方协商解决，协商不成时，任何一方均可向买受人所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十三条  其它约定

廉政协议由双方另行签订。

第十三条  本合同自双方签字并盖章之日起生效，一式四份，双方各执两份。双方签字、盖章后生效。

出　卖　人：                        买　受　人：

住　　　所：                        住　　　所：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　      委托代理人：

电　　　话：　　　　　　　　　     电　　　话：

邮　　　编：　　　　　　　　　     邮　　　编：

签订时间：　　　　　　　　　     签订时间：

附件：

廉政协议

协议单位：买方（简称甲方）：

卖方（简称乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目各方的各项活动，共同维护建设市场的秩序，确保工程质量。经协议各方协商，现就室外消火栓及地上栓水泵接合器年度入围招标项目自愿签订廉政协议：

一、协议各方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程材料采购工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方人员不得参加可能对执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、参与婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关工作，不得为获取某些利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程材料设备供应问题处理进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果有权按合同价款的1%追究乙方的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉政合同作为江苏长江水务公司股份有限公司室外消火栓及地上栓水泵接合器采购合同书的附件，与合同书具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十四、本合同一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份。

甲方单位：（公章）           乙方单位：（公章）

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

地址：                       地址：

电话：                       电话：

年    月    日               年    月    日

第五章  招标货物技术规格

本次招标范围为公开招标确定小高层二次加压泵房控制柜改造，改造要求内容为：

由于现有的二次供水设备均在使用中，对于二次供水的控制柜改造需要做到尽量保证小区居民的正常用水。做到改造与供水同时进行，不能影响正常供水。

（一）、技术要求：

- 供货方须有临时应急的变频控制柜作为即将改造的柜子临时替代，在改造时，由临时供水柜控制二次供水设备，保证改造期间居民的正常用水。

- 对于改造时间的要求尽量做到当天改造结束不过夜。

- 在改造前须有人专门记录改造前的供水压力和设定压力。

4）对于改造控制柜的变频控制方式应采用全变频控制，变频器功率、数量应与现场水泵匹配。控制柜应加装电源防雷，所有4—20mA模拟量输入输出信号加装信号防雷，同时应具有抗干扰性能。

5）对于改造控制柜的接触器，根据水泵的功率情况全部换成新的交流接触器。接触器的品牌要求为schneider施耐德TeSye交流接触器LC1D系列，禁止选用施耐德E系列经济型号。

6）对于改造控制柜的断路器，根据实际情况若损坏需更换，或非施耐德，ABB，西门子这三个品牌的需进行更换。

7)对于改造控制柜的中间继电器，全部需跟换，中间继电器建议使用施耐德或日本和泉品牌。

8)更换的PLC采用西门子S7-200SMART系列。触摸屏选用西门子或MCGS带以太网口的7寸触摸

屏。PLC需留有485接口给泵房远程监控系统做通讯用。增加一只2p断路器为监控设备提供220V电源。

9)现场的远传压力表统一变更为型号：卫生级JYB-KO-WHAG压力传感器，量程为0-1.6Mp(4-20mA)。

10）所有压力传感器需经过信号隔离器接入到PLC，以消除部分干扰信号，隔离器选用无锡汉德

尔电气的HDG-DI-A6-O4信号隔离器。现场的传感器线需要重新铺设，信号线的规格为RVVP3*1.0电缆。

11）原有控制柜内的电源需跟换为导轨式直流24V电源。建议用台湾明纬、台达或德国万可品牌。

12)原有控制柜内的变频器若非ABB 510系列需跟换为ABB510系列。

13）对于现场的电机电缆若遇到老化的电缆或电线代替电缆的需要统一更换为YJV4芯电缆，水泵11KW以下统一更换为YJV4*4，15KW更换为YJV4*6.

15)对于控制柜无法使用的老旧风扇需更换。

16）对于改造控制柜的控制系统应能实现现场手动（开环）运行，现场自动（闭环）运行和远程自动运行、远程手动运行，远程对运行参数进行调整，故障信号复位。

17）对于现场的控制柜柜体遇到锈蚀、破损，原有电缆管道无法进行电缆敷设时应进行更换。敷设电缆使用桥架或电管，根据现场情况确定。

注：以上6、13、14、15、16、17条并非每台电柜均需更换，需在报价的元件单价里体现，实际需要更换时根据报价备件单价结算。

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | ACS510-01-03A3-4（1.1kW） | 1 | 台 | ABB | 3550 |
| 2 | 变频器 | ACS510-01-04A1-4（1.5kW） | 1 | 台 | ABB | 3717 |
| 3 | 变频器 | ACS510-01-05A6-4（2.2kW） | 1 | 台 | ABB | 4197 |
| 4 | 变频器 | ACS510-01-07A2-4（3kW） | 1 | 台 | ABB | 4594 |
| 5 | 变频器 | ACS510-01-09A4-4（4kW） | 1 | 台 | ABB | 5136 |
| 6 | 变频器 | ACS510-01-012A-4（5.5kW） | 1 | 台 | ABB | 5826 |
| 7 | 变频器 | ACS510-01-017A-4（7.5kW） | 1 | 台 | ABB | 6452 |
| 8 | 变频器 | ACS510-01-025A-4（11kW） | 1 | 台 | ABB | 7830 |
| 9 | 变频器 | ACS510-01-031A-4（15kW） | 1 | 台 | ABB | 11171 |
| 10 | 变频器 | ACS510-01-038A-4（18.5kW） | 1 | 台 | ABB | 13551 |
| 11 | 变频器 | ACS510-01-046A-4（22kW） | 1 | 台 | ABB | 16182 |
| 12 | 变频器面板 | ACS-CP-C 中文面板 | 1 | 块 | ABB | 600 |
| 13 | 机柜轴流风机 | 滚珠轴承风机12038 220V 20W | 1 | 套 | 台湾三巨 | 520 |
| 14 | 510变频器风机 | 7.5kW以下 | 1 | 套 | ABB原厂 | 310 |
| 15 | 510变频器风机 | 7.5kW-11kW | 1 | 套 | ABB原厂 | 432 |
| 16 | 510变频器风机 | 15kW-22kW | 1 | 套 | ABB原厂 | 432 |
| 17 | 指示灯 | XB2带灯按钮 | 1 | 套 | 施耐德 | 90 |
| 18 | 三档转换开关 | XB2BD33C | 1 | 套 | 施耐德 | 160 |
| 19 | 微型断路器 | iC65N-D10/3P | 1 | 套 | 施耐德 | 353 |
| 20 | 微型断路器 | iC65N-D16/3P | 1 | 套 | 施耐德 | 353 |
| 21 | 微型断路器 | iC65N-D20/3P | 1 | 套 | 施耐德 | 353 |
| 22 | 微型断路器 | iC65N-D25/3P | 1 | 套 | 施耐德 | 382 |
| 23 | 微型断路器 | iC65N-D32/3P | 1 | 套 | 施耐德 | 382 |
| 24 | 微型断路器 | iC65N-D40/3P | 1 | 套 | 施耐德 | 396 |
| 25 | 微型断路器 | iC65N-D50/3P | 1 | 套 | 施耐德 | 452 |
| 26 | 微型断路器 | iC65N-D63/3P | 1 | 套 | 施耐德 | 524 |
| 27 | 微型断路器 | iC65N-C40/4P | 1 | 套 | 施耐德 | 455 |
| 28 | 微型断路器 | iC65N-C50/4P | 1 | 套 | 施耐德 | 510 |
| 29 | 微型断路器 | iC65N-C63/4P | 1 | 套 | 施耐德 | 552 |
| 30 | 微型断路器 | iC65N-C20/2P | 1 | 套 | 施耐德 | 168 |
| 31 | 微型断路器 | iC65N-C32/2P | 1 | 套 | 施耐德 | 185 |
| 32 | 微型断路器 | iC65N-C40/2P | 1 | 套 | 施耐德 | 226 |
| 33 | 微型断路器 | iC65N-C50/2P | 1 | 套 | 施耐德 | 257 |
| 34 | 微型断路器 | iC65N-C63/2P | 1 | 套 | 施耐德 | 273 |
| 35 | 微型断路器 | iC65N-K 1P C20 | 1 | 套 | 施耐德 | 63 |
| 36 | 塑壳断路器 | NSX100F MA100 3P3D F | 1 | 套 | 施耐德 | 1600 |
| 37 | 塑壳断路器 | NSX160F MA150 3P3D F | 1 | 套 | 施耐德 | 2550 |
| 38 | 塑壳断路器 | NSX250F MA220 3P3D F | 1 | 套 | 施耐德 | 3662 |
| 39 | 交流接触器 | LC1D09M7C | 1 | 套 | 施耐德 | 265 |
| 40 | 交流接触器 | LC1D12M7C | 1 | 套 | 施耐德 | 278 |
| 41 | 交流接触器 | LC1D18M7C | 1 | 套 | 施耐德 | 318 |
| 42 | 交流接触器 | LC1D25M7C | 1 | 套 | 施耐德 | 353 |
| 43 | 交流接触器 | LC1D32M7C | 1 | 套 | 施耐德 | 438 |
| 44 | 交流接触器 | LC1D38M7C | 1 | 套 | 施耐德 | 476 |
| 45 | 交流接触器 | LC1D40M7C | 1 | 套 | 施耐德 | 593 |
| 46 | 交流接触器 | LC1D50M7C | 1 | 套 | 施耐德 | 769 |
| 47 | 交流接触器 | LC1D65M7C | 1 | 套 | 施耐德 | 945 |
| 48 | 热继电器 | LRD07C 1.6-2.5A | 1 | 套 | 施耐德 | 234 |
| 49 | 热继电器 | LRD08C 2.5-4A | 1 | 套 | 施耐德 | 234 |
| 50 | 热继电器 | LRD10C 4-6A | 1 | 套 | 施耐德 | 234 |
| 51 | 热继电器 | LRD12C 5.5-8A | 1 | 套 | 施耐德 | 234 |
| 52 | 热继电器 | LRD14C 7-10A | 1 | 套 | 施耐德 | 234 |
| 53 | 热继电器 | LRD16C 9-13A | 1 | 套 | 施耐德 | 234 |
| 54 | 热继电器 | LRD21C 12-18A | 1 | 套 | 施耐德 | 252 |
| 55 | 热继电器 | LRD22C 16-24A | 1 | 套 | 施耐德 | 252 |
| 56 | 热继电器 | LRD32C 23-32A | 1 | 套 | 施耐德 | 266 |
| 57 | 热继电器 | LRD35C 30-38A | 1 | 套 | 施耐德 | 266 |
| 58 | 热继电器 | LRD325C 17-25A | 1 | 套 | 施耐德 | 325 |
| 59 | 热继电器 | LRD332C 23-32A | 1 | 套 | 施耐德 | 500 |
| 60 | 热继电器 | LRD340C 30-40A | 1 | 套 | 施耐德 | 700 |
| 61 | 热继电器 | LRD350C 37-50A | 1 | 套 | 施耐德 | 780 |
| 62 | 热继电器 | LRD365C 48-65A | 1 | 套 | 施耐德 | 860 |
| 63 | 中间继电器 | RH2B-U | 1 | 套 | 日本和泉 | 80 |
| 64 | 中间继电器 | RXM4AB1 | 1 | 套 | 施耐德 | 135 |
| 65 | 时间继电器 | JSZ3A AC220V | 1 | 套 | 国产名牌 | 120 |
| 66 | 液位继电器 | JYB-714B AC220V | 1 | 套 | 国产名牌 | 120 |
| 67 | 断相与相序继电器 | XJ3-G AC380V | 1 | 套 | 国产名牌 | 190 |
| 68 | 24V直流电源 | LRS-50-24V DC24V 5A | 1 | 只 | 台湾明纬 | 209 |
| 69 | PLC 200 smart | 6ES7 288-1SR30-0AA0CPU SR30 | 1 | 只 | 西门子 | 5800 |
| 70 | 模拟量输入输出模块 | 6ES7 288-3AM03-0AA0 EM AM03 | 1 | 只 | 西门子 | 3700 |
| 71 | RS485信号板 | 6ES7 288-5CM01-0AA0 SB CM01 | 1 | 只 | 西门子 | 2500 |
| 72 | 触摸屏 | TPC7062TI（7寸带网口） | 1 | 只 | MCGS 昆仑通态 | 2088 |
| 73 | 电接点压力表 | 0-1.0MPa | 1 | 只 | 红旗 | 270 |
| 74 | 电接点压力表 | 0-1.6MPa | 1 | 只 | 红旗 | 270 |
| 75 | 压力传感器 | JYB-K0-WHAG | 1 | 只 | 昆仑海岸 | 3240 |
|  |  | 4-20mA 0-1.6MPa |  |  |  |  |
| 76 | 信号隔离器 | HDG-DI-A6-04 4-20mA转4-20mA | 1 | 只 | 汉德尔 | 900 |
| 77 | 断路器 | iC65N-D16/3P+RCA-Ti24 带分断状态辅助点 | 1 | 只 | 施耐德 | 3847 |
| 78 | 断路器 | iC65N-D32/3P+RCA-Ti24 带分断状态辅助点 | 1 | 只 | 施耐德 | 3876 |
| 79 | 断路器 | iC65N-D63/3P+RCA-Ti24 带分断状态辅助点 | 1 | 只 | 施耐德 | 4017 |
| 80 | 电缆 | YJV3*2.5+1*1.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 28 |
| 81 | 电缆 | YJV3*4+1*2.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 46 |
| 82 | 电缆 | YJV3*6+1*4 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 67 |
| 83 | 电缆 | YJV3*10+1*6 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 104 |
| 84 | 电缆 | YJV3*16+1*10 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 163 |
| 85 | 电缆 | YJV3*25+1*16 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 256 |
| 86 | 电缆 | YJV3*35+1*25 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 329 |
| 87 | 绝缘导线 | BVR-0.75 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 2 |
| 88 | 绝缘导线 | BVR-1.0 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 3 |
| 89 | 绝缘导线 | BVR-1.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 4 |
| 90 | 绝缘导线 | BVR-2.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 7 |
| 91 | 绝缘导线 | BVR-4 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 11 |
| 92 | 绝缘导线 | BVR-6 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 17 |
| 93 | 绝缘导线 | BVR-10 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 28 |
| 94 | 绝缘导线 | BVR-16 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 45 |
| 95 | 绝缘导线 | BVR-25 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 70 |
| 96 | 绝缘导线 | BVR-35 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 97 |
| 97 | 绝缘导线 | BVR-1.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 4 |
| 98 | 绝缘导线 | BVR-2.5 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 7 |
| 99 | 屏蔽线 | RVVP-3*1.0 | 1 | 米 | 含更换人工费 | 18 |
| 100 | 熔断器 | RT18-32A /4A | 1 | 套 | 国产名牌 | 30 |
| 101 | 浪涌保护器 | GBL-40/3P | 1 | 套 | 奇皮尔 | 162 |
| 102 | 行程开关 | YBLX-JW2/11H | 1 | 套 | 国产名牌 | 45 |
| 103 | 柜内照明灯 | MW1-Y18 /T8 18W | 1 | 套 | 国产名牌 | 70 |
| 104 | 闪光蜂鸣器 | AD16-22SM/31 AC220V | 1 | 只 | 国产名牌 | 40 |
| 105 | 按钮 | LAY16-11 | 1 | 套 | 国产名牌 | 57 |
| 106 | 电压表 | 6L2-450V | 1 | 只 | 国产名牌 | 94 |
| 107 | 电流表 | 6L2-15/5，20/5，25/5，30/5，50/5，75/5，100/5，150/5，200/5 | 1 | 只 | 国产名牌 | 94 |
| 108 | 电压表 | 85L17-450V | 1 | 只 | 国产名牌 | 76 |
| 109 | 电流表 | 85L17-15/5，20/5，25/5，30/5，50/5，75/5，100/5，150/5，200/5 | 1 | 只 | 国产名牌 | 76 |
| 110 | 多功能电力仪表 | KDW-320 AC380V AC5A | 1 | 只 | 国产名牌 | 720 |
| 111 | 电流互感器 | BH-0.66 15/5，20/5，25/5，30/5，50/5，75/5，100/5，150/5，200/5 | 1 | 只 | 国产名牌 | 86 |
| 112 | 计量式互感器 | LMK-0.66 0.2级 150/5，200/5 | 1 | 只 | 国产名牌 | 79 |
| 113 | 模数化插座 | AC30 / AC20 | 1 | 套 | 国产名牌 | 29 |
| 114 | 接线端子 | UK4 | 1 | 片 | 国产名牌 | 7 |
| 115 | 接线端子 | UK5 | 1 | 片 | 国产名牌 | 7 |
| 116 | 接线端子 | UK6 | 1 | 片 | 国产名牌 | 11 |
| 117 | 接线端子 | UK10 | 1 | 片 | 国产名牌 | 11 |
| 118 | 接线端子 | UK16 | 1 | 片 | 国产名牌 | 18 |
| 119 | 接线端子 | UK25 | 1 | 片 | 国产名牌 | 40 |
| 120 | 接线端子 | JF5-1.5/5 | 1 | 只 | 国产名牌 | 7 |
| 121 | 接线端子 | JF5-2.5/5 | 1 | 只 | 国产名牌 | 7 |
| 122 | 接线端子 | JF5-6/5 | 1 | 只 | 国产名牌 | 18 |
| 123 | 接线端子 | JF5-10/5 | 1 | 只 | 国产名牌 | 43 |
| 124 | 接线端子 | JF5-25/5 | 1 | 只 | 国产名牌 | 43 |
| 125 | 接线端子 | TC-603 | 1 | 只 | 国产名牌 | 14 |
| 126 | 接线端子 | TC-1003 | 1 | 只 | 国产名牌 | 18 |
| 127 | 接线端子 | TC-1503 | 1 | 只 | 国产名牌 | 29 |
| 128 | 接线端子 | TC-2003 | 1 | 只 | 国产名牌 | 43 |
| 129 | 高低导轨 | G型 | 1 | 米 | 国产名牌 | 13 |
| 130 | 平导轨 | C45 | 1 | 米 | 国产名牌 | 10 |
| 131 | 地排、零排 | 3*25 | 1 | kg | 国产名牌 | 234 |
| 132 | 柜体 | 2000*800*600(mm) | 1 | 台 | 国产名牌 | 4320 |
| 133 | 热镀锌桥架及配件 | 150*100 | 1 | 米 | 国产名牌 | 133 |
| 134 | 304不锈钢桥架及配件 | 150*100 | 1 | 米 | 国产名牌 | 324 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 148162 |

注：以上所报设备、材料价格均含包括货物出厂价、辅配件费、运输费、包装费、运输损耗、上车费、指导安装费、劳务费、抽检费、卸货费、质保期费用、保险、利润、税金及所有风险、责任等各项应有费用。

二）、改造后的控制软件要求：

1、所有的PLC程序和触摸屏程序均不得设置密码，兼容性强，交工时需和修改后的图纸一起存u盘交于江苏长江水务股份有限公司。

2、PLC需留有与远程监控系统的通讯接口,通讯接口是PLC侧的RS485接口。中标单位需要与远程监控厂家的软件技术人员对接通讯协议和需要上传的数据的存放地址等。

3、PLC程序应满足远程自动运行、远程手动运行，远程运行参数调整，故障信号复位。

4、PLC程序处理常规的二次供水功能外需要加出水压力高延时停机和出水压力长时间低（爆管检测）延时停机功能。

5、PLC程序需要有水泵置检修功能。检修的水泵退出轮循控制。

6、触摸屏界面应汉化、图标明显、显示清晰、便于操作。应做各种保护停机的事件记录，如进水压力低停机事件的触发时间和恢复时间，事件记录保存时间不少于72小时，以便维修人员根据事件记录判断故障。

7、触摸屏界面设置权限需要密码保护。没有密码无法设置供水压力等参数。

- 具体时间按照业主要求或以业主书面通知为准。

三）、改造后的技术交底：

改造完成后，应在控制柜内放置完整电气图纸，中标人应对电气图纸、PLC程序进行详细讲解，对维修人员进行培训，以便维修人员更好的进行故障判断、修复。