江苏长江水务股份有限公司

第四水厂电动执行器采购

招标文件

招    标    人：江苏长江水务股份有限公司

发   放  日  期：  2022年  03 月 22日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏长江水务股份有限公司第四水厂电动执行器采购招标 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 招标内容 | 电动执行器及配套连接器采购 |
| 4 | 最高限价 | 总价45.6万元人民币，其中电动执行器限价33000元/台，配套连接器限价3000元/只 |
| 5 | 交货期/供货期 | 合同签订后40日内 |
| 6 | 目的地 | 江苏长江水务股份有限公司第四水厂 |
| 7 | 采购单位 | 江苏长江水务股份有限公司 |
| 8 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份 |
| 9 | 投标报价有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标有效期延止合同终止。 |
| 10 | 澄清和答疑 | 投标截止日前三天 |
| 11 | 投标截止时间 及开标时间 | 2022年 04月01日上午9:30（北京时间） |
| 12 | 投标文件递交 | 扬州市文汇东路247号（三楼） 江苏长江水务股份有限公司物资供应处 |
| 13 | 标书装订及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、工程名称和标段及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |
| 14 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |
| 15 | 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州市文汇东路249号 电 话：0514-82980012 联系人：王海涛 |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1 因我司第四水厂生产需要，需对电动执行机构进行更换，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.2 本项目地址在扬州第四水厂厂区内，V型滤池共有八格，每格分别有进水阀、排水阀、清水阀、水冲阀、气冲阀计5个阀门，均为电动蝶阀，此次更换全部8只清水阀的电动执行器，进水阀、排水阀、气冲阀、水冲阀各一个，总计12只阀门的电动执行器。

1.3 本项目设备名称及相关费用：12台电动执行器及配套连接器20只，招标控制价单价为：电动执行器33000元人民币/台，配套连接器3000元人民币/只；本项目为交钥匙工程，投标人需现场察勘情况并测量相关数据（费用自负），此价格包含运保杂费、拆除费（旧设备）、安装调试(含电器、控制部分接线及与本项目有关的相关辅助工程）、质保的费用。

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4、合格的投标人

（1）、投标人应为在中华人民共和国境内注册的企业法人，应遵守中国有关的法律、法规，有能力提供本项目中所采购的货物及服务、具有独立承担民事责任的独立法人。

（2）、若是代理人投标，则须有针对本项目投标的授权委托书（复印件加盖公章，原件备查）。

（3）、若投标人为代理商，则必须有产品销售授权书。（复印件加盖公章，原件备查）

（4)、投标人企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录声明；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

二、招标货物数量清单及技术参数要求。

（一）、电动执行器的数量及基本要求

1、电动执行器采用进口品牌设备，参考品牌为按照Rotork IQC系列，Auma SAR系列

2、各电动执行器参考如下技术要求配备：

DN500清水阀：控制转矩>3000nm，全行程90度，全行程时间不低于70秒，8台

DN600水冲阀：控制转矩>6000nm，全行程90度，全行程时间不低于30秒，1台

DN800进水阀：控制转矩>6000nm，全行程90度，全行程时间不低于30秒，1台

DN800排水阀：控制转矩>6000nm, 全行程90度，全行程时间不低于30秒，1台

DN300气冲阀：控制转矩>900nm，全行程90度，全行程时间不低于30秒，1台

3、以上共计12套电动执行器，控制转矩为参考值，投标商应根据供货经验，结合现场察勘给出合理的参数，保证阀门能正常启闭。

4、清水阀带4-20ma输入输出信号，全行程时间不低于70秒。

5、电动执行器与阀门的连接件：20套（清水阀8套，其它4种阀门各3套），由于阀门的大小不一，投标商需到现场进行测绘制作，连接件的材质为铸钢。

（二）、电动执行器技术文件

1、 外观要求

★电动执行器为金属外壳，并具有防锤击保护功能，外形精细，投标时应提供性能、外形尺寸、重量等产品彩色样本。

1.1 电动执行机构电源

| 名称 | 要求 | 允许波动 |
| --- | --- | --- |
| 电机 | 380V/AC 50Hz 3ph | ±10% ±2Hz |

2、技术性能和构成

（1）总则

电动执行器是设计根据IEC 34。

电动执行器控制单元安装方向可任意调整

★电动执行器整体防护等级IP68（符合IEC标准）

电动执行器和被驱动设备的连接采用ISO 5210标准。

★（2）电动机

电动机具有高启动力矩、低转动惯量。

电动机绝缘等级为F级（IEC 85）。当实际工作电压低于额定工作电压10%，在阀门承受最大力矩时驱动机构仍然能够顺利启闭阀门。

电动机的机械外壳应为双密封机构，并具有防捶击保护功能。

电动机过热保护采用埋入电动机定子线圈的热敏电阻或温度开关实现。

电动执行机构采用独立转轴设计，便于维护。

★（3）限位和力矩开关

电动执行机构的阀位测量及控制采用非接触式绝对编码器原件，能够准确测量阀位和控制阀门行程，不得采用模拟电位器；

★（4）位置指示

电动执行机构带有背景照明系统液晶显示屏，通过简明的数字、字母及符号显示执行机构状态及故障信息，方便人员操作，执行器必须自带电池，在现场断电的情况下仍能显示阀门的状态。液晶屏阀位显示为数字量连续指示，开度递增量为0.1%，阀位显示需要在10米之内清晰可见。液晶屏可以显示阀门最近100次以上操作的力矩曲线。对于可调节型电动执行器需配置4-20毫安位置变送器，提供电气位置指示。

（5）接线单元

接线单元有足够的接线空间。

电动执行器配有接地端子。

独立的密封接线端子盒与内部元件隔离，外部仅有接线端子。即使在现场拆下端子盒盖接线，电气箱内部仍与外界环境隔绝，此双密封结构起到保护电气元器件不受外界环境条件的影响，以提高整机的可靠性。

★（6）电动执行机构应含有内置的控制单元、数据记录器，具有记忆功能，可记录阀门及执行机构的运行情况及设备信息。

电动执行机构需具有可靠完善的保护功能：过力矩保护、综合报警、全开全关报警，其中电机的力矩需通过数字式压力传感器准确测量。

通过现场控面板可以进行“远方-停机-现场” 的转换，并且有“开-关” 现场操作和全开、全关位置到位指示灯及故障指示灯。控制单元中包括电子计时器，启动和结束步进模式，对于开方向操作和关方向操作的时间分别编程设定。

电动执行机构防护等级应达到IP68，完全防水防尘，适用于户外、潮湿及水下的工作环境，设备应在-30℃~+70℃环境温度范围内可靠工作。

★（7）电动执行机构具有完全非侵入式设计，调试时必须通过具有红外或蓝牙功能的手操器进行设定，（手操器防护等级要求IP68，不接受手持式PDA装置），不需要打开机壳，通过手操器就可对电动执行机构进行参数整定和就地操作。不接受采用面板按钮的调试方式，且该手操器应具体数据下载功能，可将下载数据上传至PC 机或PDA 等掌上电脑进行数据分析。

（8）手轮

电动执行器配置手动操作装置；手轮标示有箭头以及文字标示。

手动操作前须将手动/电动切换开关切换到手动位置；在手动操作电动执行器具有自锁功能；当电动驱动时手动/电动切换开关自动切换到电动位置。

电动过程中手动可紧急切换，按下切换杆后电机自动停止运转。

（9）传动齿轮

动力减速齿轮采用带有自锁功能的两段减速齿轮组设计，0#锂基润滑脂润滑，保养时不需再行更换。

第一段为一对正齿轮减速，齿轮采用45#调质并经过适当的热处理，齿面硬度在HRC65以上。

第二段由蜗轮和蜗杆组成，蜗轮采用耐磨性极佳的HBsC3高拉力黄铜,整体使用性能好，寿命长。

★（10）齿轮箱

多回转电动执行器能和部分回转齿轮箱装配以控制部分回转阀门。

齿轮箱应为全密封的，脂润滑型的，传动齿轮在出厂前灌满足够的润滑剂。球形或圆柱形的止推轴承应不必松开止推轴或使阀门停止使用就可以在打开齿轮箱盖进行检查或拆卸。齿轮箱需和执行器同一品牌。

★（11）电子控制系统

执行机构为整体开关型，带有现场/远方选择旋钮，且旋钮可用锁固定，以防止现场的误操作。

选择旋钮及现场操作按钮与集成电路单元分开，采用霍尼维尔效应磁性开关，对执行机构的防护等级没有任何影响，且不需打开电气开关护盖，直接通过选择旋钮及现场操作按钮即可对执行机构的各项参数进行设定。

带有欠相保护及自动相序纠正能

电子控制器主控板为微处理器芯片，区别于CMOS芯片。可以通过改变内部控制程序来改变其设定。

具有串行通信接收功能，用于接收主控室的远程串行控制信号。

具有自我诊断及反馈功能。

调节型具有开度曲线设定等参数设定功能。

调节型具有历史资料（开关次数、开度曲线、故障记录等）存储功能。

（12）噪声等级

在任何运行条件下电动执行器的噪音在1米范围内不超过75 d B (A)。

（13）铭牌

每台执行器有两个铭牌：一个安装在执行器手轮的旁边，记录电动执行器相关的参数；另一个安装在马达的后部，以记录马达的参数。

★（14）喷涂及防腐保护

防腐标准为DIN 50021。

外部螺丝为不锈钢。

厚度：60微米。

（15）工厂测试报告

每台执行器在工厂出厂前按照IEC标准进行测试。

执行器的测试报告包含如下内容：

执行器的主要参数

额定电流

启动电流

额定负荷功率因数

输出转速

力矩开关设定

限位开关设定

过电压测试

执行器功能测试

外观检查

三、投标须知：

1、投标单位必须提供以下资料：

1、资格证明材料、企业营业执照、产品生产许可证、质量认证书（ISO9001标准）等各种证书。凡以上提供的证书复印件必须加盖企业红印。

2、企业业绩表、社会资信等资料。

3、企业主要生产设备、工艺流程及及人员专业情况、质量保证体系及措施。

2、产品经质量技术监督部门的抽验合格证书（最近时间的抽验合格证明）。

3、投标文件正本一份、副本四份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正 本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

- 4、报价需按单价和总价分开报价且不得超过最高限价，否则视为无效投标（此报价为材料送达招标方指定地点并安装、调试合格后的价格且包含旧电动执行机构的拆除费用）。

5、提供2020或2021年度财务审计报告。

6、本项目招标货物推荐品牌档次为进口或合资品牌，所投标货物技术参数须不低于本招标文件中技术参数要求；因本次招标货物不宜投送样品，投标人须随标书寄送针对本次招标货物主要参数的产品介绍图册(彩页）。

7、提供投标人或材料制造商2019年1月以来同类货物供货业绩，单份合同金额≥60万元人民币，（投标文件中提供合同或用户证明复印件，原件备查）

8、本项目不接受联合体投标。

9、包装要求：

所有包装必须经得起陆上,水上的运输，供货方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，供货方负责提供所有的包装（注明免费）。

10.投标人中标后，在收到招标方中标通知书后10日内，须向招标人提交中标价的5%履约保证金以保证合同的正常履行，如逾期招标人可以取消其中标资格。履约保证金应以转账支票或电汇的形式支付。在标的设备安装调试完成且试运行一个月无任何质量问题后，买方组织设备成套系统竣工验收，经验收合格后一个月内买方退还履约保证金；在合同履行过程中，如卖方按合同规定履行义务，则履约保证金按期退还；如卖方出现未能按合同规定履行其义务或存在质量问题等情况，买方有权优先从履约保证金里取得补偿。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1、投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

六、评标细则（满分100分）

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为60分，技术评审为40分。具体评分细则如下：

<一>、商务评审得分（满分60分）

1）报价评审得分                                   　 （满分40分）

报价得分（满分35分）：以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮5%作为基准价得满分35分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价2%扣1分，每低基准价2%的扣0.5分，最多扣10分（保留两位小数）。

B．报价合理性得分：主要评审投标报价中各组成单价的合理程度，重点评比金额占总价比重较大的单价合理程度。              　                      （满分5分）

2）商务条款评审得分                                   （满分5分）

A、交货期：满足招标文件要求得1分，不满足招标文件要求得0分，提前一周以上加1分，满分2分。

B、投标人的财务实力与资信：以各投标人投标文件中所提供和其他所有公开披露的财务实力、资信情况酌情打分。满分3分。

3）销售业绩得分                                            （满分10分）

根据投标人或材料制造商2019年1月以来同类货物供货业绩情况进行评审，单份合同金额≥60万元人民币，有一分得1分，满分10分。（投标文件中提供合同或用户证明复印件，原件备查）。

4）售后服务得分                                            （满分5分）

评委会将根据售后服务的响应时间及方式以及良好的售后服务体系及措施进行打分。

<二>、技术评审得分（满分40分）

- 1、技术文件编制齐全性和响应性。  满分2分

- 2、货物的技术含量及质量，满分38分。

2.1）技术指标、参数响应招标文件的情况评审 (30分)。所投产品全部满足招标文件主要的技术指标、参数要求的得基本分25分。标注“★”的技术指标高于招标文件要求的，有一项加1分，最多加5分，标注“★”的技术指标低于招标文件要求的，有一项减3分，其他的技术指标低于招标文件要求的，每一项减1分。此项由评标委员会根据投标文件中“技术规格偏离表”进行判定打分。

2.2）根据电动执行器的性能、质量、核心部件的品牌、设备材质进行打分，满分分3分。

2.3）根据电动执行器按照IEC标准的测试内容进行打分，有一样得0.5分，没有不得分，满分5分。

七、定标

1、评标委员会完成评标后，应当按照招标文件中规定的评标方法，推荐1名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：（1）能够满足招标文件的实质性要求；（2）经评审后的综合得分最高。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、 投标文件格式

目   录

一、投标书及其附件

1.投标书

2.开标一览表

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

2.投标人技术能力

3.投标人财务状况

4.营业执照副本

5.授权委托书

6.制造商授权书格式

7.联合投标协议（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告及相关涉水批件

3. 货物组成（供货范围表）

4.投标货物规格响应表格式

5. 商务条款偏离表

6.服务（培训、售后服务等）

7.经营业绩

- 投标书及其附件

- 投标书格式

投标书

江苏长江水务股份有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表

| 项目名称 |  | 江苏长江水务股份有限公司电动执行器采购招标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类 别 |  | 制 造 厂 商 | 价格（元/套） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 价格条件 |  | 招标方指定的地点（扬州） |  |  |  |
| 交 货 期 |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、不得填报选择性报价方案；

2、该报价含13%增值税、运保杂费、安装调试以及与此项目相关的辅助工程（旧设备的拆除）的费用；（运保杂费、安装调试以及与此项目相关的辅助工程的费用均不单立报价）

3、此表一式两份，加盖公章后按招标文件要求封装，装入正本袋中。

4、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2.投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

3.投标人及制造商财务状况

（注：请提供开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额）

4.营业执照副本

5.授权委托书

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

6.制造商授权书格式

制造商授权书

江苏长江水务股份有限公司：

位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此授权（代理机构名称和地址）就江苏长江水务股份有限公司     招标用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照招标文件合同条款的规定提供全部质量保证。

制造厂家：

授权代表签字：

职务：

日期：

7.联合投标协议

（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告

3．生产资质证书

4.投标货物规格响应表格式

投标货物技术规格响应表

投标人名称：                 招标编号：               标段号：

| 序号 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

5.商务条款偏离表

投标人名称：               招标编号：              标度号：

| 序 号 | 标书要求的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

6.服  务

注：1、投标人可提供的培训、售后服务等技术服务情况。

2、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

7.经营业绩

（注：投标货物的制造及销售业绩，提供近三年同类货物的规模及销售情况，以及在用户名单、联系方法、合同复印件等。）

九、 合同主要条款

买方：江苏长江水务股份有限公司

卖方：

买方、卖方就江苏长江水务股份有限公司           采购的买卖，经招标、投标并经双方协商一致，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，签订本合同。

一、购销内容

合同供货范围包括了设备运抵买方工地现场，验收合格，直至投运交付买方使用。并且合同价包括以下内容：设备、材料、随机提供的备品配件、专用工具、包装费、运杂费、运输费、装卸费、保险费、各种税费、安装调试费(含电器、控制部分接线及与本项目有关的相关辅助工程）、设备投运、质保、提供中文使用说明书、培训及投标人认为有需要的其他费用，并且卖方要完成以上所有工作；但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方及时补上，且不发生费用问题。

二、下列文件为本合同不可分割部分

（一）招标文件及补充通知；

（二）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（三）其他约定文件等；

（四）中标通知书。

三、合同价格与支付

（一）本合同价格按人民币结算，合同价格为           。

（二）付款步骤：

（1）标的设备安装调试完成且试运行一个月无任何质量问题后，买方组织设备成套系统竣工验收，经验收合格后，卖方向买方开具合同总金额的增值税全额发票（税率13%），买方在三个月内付至发票金额的95%，余款5%作为质保金，在合同约定的质保期满且标的设备无质量问题后根据卖方书面申请一个月内无息付清。

（2）本合同约定质量保证期为供货设备投产运行验收合格起    个月（最终按中标人承诺的质保期为准）。本合同的质量保证期从成套系统竣工综合验收合格之日算起。

（三）付款方式：银行转帐。

四、交货条件

（一）交付方式：所有合同设备均由卖方装运至买方指定地点，所有设备的包装、运输等费用及运输安全均由卖方负责。

（二） 交付时间：合同签定后   （按卖方投标时承诺）个工作日内。

（三）交货地点：招标人指定地点。

（四）发货通知：卖方发货到指定地点现场前，应以函、电的形式正式通告买方。

（五）所有设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于卖方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由卖方负责修复或补缺。

（六）设备交货时，包装须完整无破损，卖方还必须提供以下材料：

A、设备装箱清单                  B、质量检验合格文件 （若产品需要）

C、中文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

五、履约保证金

1.投标人中标后，在收到招标方中标通知书后10日内，须向招标人提交中标价的5%履约保证金以保证合同的正常履行，如逾期招标人可以取消其中标资格。

2.履约保证金应以转账支票或电汇的形式支付。在标的设备安装调试完成且试运行一个月无任何质量问题后，买方组织设备成套系统竣工验收，经验收合格后一个月内买方退还履约保证金；在合同履行过程中，如卖方按合同规定履行义务，则履约保证金按期退还；如卖方出现未能按合同规定履行其义务或存在质量问题等情况，买方有权优先从履约保证金里取得补偿。

六、质量标准

- 所有合同货物的制作与安装均必须与招标文件要求相一致，但并不只限于满足上述所列全部技术规范及功能要求。

- 卖方和制造商应严格按照图纸、技术协议书、买方的技术条款和有关标准生产和检验，确保产品的质量。同时卖方保证合同货物是先进的、采用最好的材料和工艺制成的，并且是全新的、未曾使用过的，完全能符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

- 卖方保证合同货物经正确安装、合理操作和维护保养，在其使用寿命期内能运转良好，具有满意的性能。

- 对合同货物的质量应按照技术协议书和有关质量标准或验收规范进行验收。卖方负责提供相应的质量标准和验收规范供买方参考。合同货物送达现场后，卖方应及时进行安装调试，协助买方进行试运行工作，并参加买方单位组织的最终验收工作。

- 在合同货物验收合格后的质量保修期内，如因买方使用不当和保管不善造成的问题，卖方应积极配合解决，但费用由买方负担。

七、检验、安装、调试、试运行和验收

- 买方有权就卖方送至的标的物根据国家相关质量标准或验收规范进行检测。

- 标的物运达指定地点后，如因包装不当造成货物质量下降或破损、缺件等，卖方承担全部责任。如运输部门造成的破损、缺件等事故，由卖方负责处理解决。

- 标的物到达现场后，买方即安排开箱检验，卖方须派人到现场参加开箱检验。如卖方不能按时到达现场，又无函电通知时，买方有权开箱检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，卖方应认可并负责处理。若发现有质量问题买方有权拒收。

- 标的物由卖方根据技术资料、检验标准、图纸、现场情况及说明书进行安装。在安装调试阶段，卖方应按买方要求自安装之日起一周内完成设备安装调试工作，在所有货物安装完毕且调试验收合格前，由卖方承担所有货物缺失、损坏的责任及风险。

- 标的物安装完毕后的验收工作按照招标文件和技术协议书要求进行，卖方应派人参加调试，并应尽快解决调试中出现的问题。在安装调试期间，如合同货物都能安全稳定运行，即可由买卖双方选择适当时间进行性能验收，这项验收试验由买方负责，买卖双方共同参加验收。验收后，买方向卖方出具验收结果报告。若验收结果不合格，将按照本合同约定的相关违约条款执行。

- 如每次设备检验和验收结果不合格，买方有权进行退货处理，由此造成的各种费用和责任均由卖方承担。

八、技术资料的提供

在合同货物安装调试完成试运行满一个月且通过竣工验收合格后15天内，卖方应向买方提交所有合同货物的竣工技术资料，竣工技术资料均为完整的全套，书面资料计三套，另一套为电子文档，载体为光盘。具体技术资料的提供要求按照招标文件的相关条款执行。

九、包装与标记

1、卖方提供的所有货物要符合“GB191-73”包装储运指示标志的规定，按（79）机电联字第1029号文及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应按货物特点，保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。按需要分别加上防潮、防雹、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同货物安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证本部件齐全。

2、卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：（1）合同号；（2）目的站/码头；（3）供货、收货单位名称；（4）货物名称、机组号、图号；（5）箱号／件号；（6）毛重/净重（公斤）；（7）体积（长x宽X高，以毫米表示）等；

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

3、每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。

十、技术服务、培训和联络

1、卖方应及时提供与本合同货物有关的工程设计、监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合等全过程的服务。此类服务不发生合同外费用。

2、卖方负责工地现场的技术服务、安装、调试和试运行，并负责解决合同货物在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。同时卖方需对买方的操作人员提供免费技术培训，并保证操作人员能独立操作。

3、卖方需对一切与本合同有关的供货、货物及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

十一、售后服务及其他要求

1、卖方按买方的需求及时到货和安装，在货物安装调试过程中如发现质量问题，卖方必须负责包修、包退、包换。

2、合同货物出现故障，卖方必须在接到买方通知8小时内（以电传日期为准）作出答复，并在2日内派遣专业维修工程师进行现场维修服务。

3、由于卖方提供的货物质量问题造成买方或买方用户的财产损失或人身安全问题，由卖方负责赔偿。

4、本合同所有货物的免费质量保修期为   个月，在质量保修期内该产品出现质量问题，卖方负责无条件免费维修或更换。

5、卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及故障负责；除合同规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方的电话通知后8小时内响应要求，72小时内到达现场，免费负责修理、更换或增加有缺陷的零部件或整机。

6、其他要求按卖方投标文件承诺的条款执行。

十二、税费：

1、根据国家有关税务法律、法规和规定，卖方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由卖方承担。

2、本合同价格为含税价。卖方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

十三、违约责任：

1、因出卖人的标的物质量不符合约定标准，所造成的一切损失，由出卖人承担。货物使用过程中发现的标的物质量不符合约定标准所造成的损失，出卖人按实际损失额的大小承担赔偿责任，买受人可直接在出卖人的货款或质量保证金中扣除，超过保修期后或质保金不足支付时，买受人有权以其它方式另行追偿。

2、出卖人不能及时供货或因质量问题影响施工的，每推迟一天，出卖人向买受人支付该批货物0.5%的违约金，买受人的损失费用超过违约金时，买受人有权继续主张。

3、买受人不按约定支付货款时，按应支付该批次货款的5‰承担违约责任。

4、任何一方未按约定履行本合同义务，由此而造成对方的其它损失（包括但不限于为实现合同权利而支出的诉讼费、财产保全费、律师费，调查取证费用，执行费，公告费用等），均由违约方承担。

（三）不可抗力

1、不可抗力是指严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等。合同中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在三天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后应将此情况立即通知对方。

十四、合同生效及其它：

1、本合同经双方法定代表人/负责人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、本合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典合同编》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议协商解决；经协商无效时，任何一方可向买方住所地的基层人民法院提起诉讼。

3、本合同中未描述和涵盖的合同条款，按照招标文件、补充通知和投标文件等资料的相关条款执行，其中与本合同条款有冲突的内容，以本合同条款为准。

4、本合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招投标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

5、本合同一式六份，买方执肆份，卖方贰份。

买方：                                           卖方：

地址：                                           地址：

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　                   委托代理人：

电　　　话：　　　　                             电　　　话：

邮　　　编：　　　　　　　                       邮　　　编：

签订时间：2022年    月    日　              　签订时间：2022年   月    日