江苏长江水务股份有限公司

西湖增压站水源冷却机组-环控

系统采购招标项目

招标文件

招       标      人：江苏长江水务股份有限公司

发    放    日   期：   2022年 3 月 16 日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏长江水务股份有限公司西湖增压站水源冷却机组-环控系统采购招标项目 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 招标内容 | 西湖增压站水源冷却机组-环控系统采购招标 （包安装调试及所有与此项目相关的辅助工程）采购及质保期内的相关工作。本项目为交钥匙工程，投标人需现场踏勘情况，负责水源冷却机组-环控系统的设计、供货、安装及调试。噪音、制冷效果等必须达到国家规定的标准方可交付使用。投标总价包含所有与此项目有关的所有辅助工程。 |
| 4 | 服务内容 | 见附表 |
| 5 | 交货期 | 中标签订合同后的80天之内 |
| 6 | 服务内容/服务承诺 | 在投标文件中注明 |
| 7 | 服务地点 | 招标方指定的地点（西湖增压站内） |
| 8 | 招标单位 | 江苏长江水务股份有限公司 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |
| 10 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2022年 3月28日 上午 9:30 （北京时间） |
| 12 | 投标文件递交 地址 | 扬州市文汇东路249号江苏长江水务股份有限公司物资供应处307室 |
| 13 | 开标时间 | 2022年 3月28日 上午 9:30 （北京时间） |
| 14 | 标书装订 及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、投标项目名称及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |
| 15 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |
| 16 | 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州文汇东路249号 电 话：0514-82980012 联系人：王海涛 |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1 因西湖增压站电气室电气运行环境温度和湿度要求，需要增加相应水源冷却机组-环控系统设备。本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.2 本项目设备名称：水源冷却机组-环控系统设备。总数量：2套。招标控制价为人民币：肆拾贰万元（￥：42万元）。价格包含安装调试及所有与此项目相关的辅助工程的施工及质保期内的相关工作。本项目为交钥匙工程，投标人需现场踏勘情况（费用自负），负责水源冷却机组-环控系统的设计、供货、安装及调试。噪音、制冷效果等必须达到国家规定的标准方可交付使用。

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 标准和规范：

1、设备制造应遵守并不低于现行的、最新版本的国家标准及行业标准，国标未列部分应参照IEC标准执行。

2、与电气室配套水源冷却机组-环控系统设备相关的标准和规程规范简列如下：

主要和辅助设备的设计、制造、检查、试验等必须遵守下列最新的标准，但不仅限于下列标准。如果本技术规范书同下列标准矛盾，投标人须按投标人须知前附表要求以书面方式提出。

GB 156      	       标准电压

GB/T 1980     	       标准频率

GB 50205              钢结构工程施工质量验收规范

DL/T5047              电力建设施工及验收技术规范

JGJ80                 建筑施工高处作业安全技术规范

DL408                 电业安全工作规范

GB 4208     		  外壳防护等级的分类

GB 9969.1    	      工业产品使用说明书  总则

GB 10233    		  电气传动控制设备基本试验方法

GB 12668    		  交流电动机半导体变频调速装置总技术条件

GB/T14436			  工业产品保证文件  总则

GB50274               制冷设备、空气分离设备安装工程施工及考核规范

BJ46                  施工现场用电安全规范

JGG59                 施工现场安全标准

GB4728.1~13           电气图用图形符号

GB7251                低压成套开关设备

GB/T5226.1            工业机械电气设备第一部分：通用技术条件

GB9237                制冷和供热用机械制冷系统安全要求

GB/T19232             风机盘管设噪音计规范

GB 50738              通风与空调工程施工规范

GBT19232              风机盘管机组

GB50275               风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范

GB/T17758             单元式空气调节机

注：以上标准如有更新，需在投标书中作相应说明。

3、合同设备包括投标商向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

4、除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（ＧＢ）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

- 投标须知：

1、投标单位应对设备进行分项报价。

2、本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

（1）投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，应遵守中国有关的法律、法规，严格执行国家标准。投标人必须具备独立法人资格 （ 提供企业营业执照 、 税务登记证 、 组织机构代码证，如营业执照、组织机构代码证税务登记证，三证合一，则只提供营业执照；提供复印件加盖公章）。如是代理商，必须提供投标产品制造商授权委托书。（提供营业执照复印件加盖公章、授权委托书原件）。

（2）投标代理人具有针对本次投标的投标人法人授权委托书原件。

（3）投标人提供的水源冷却机组-环控系统设备应为国内外知名品牌。投标方应具有设计、集成、制造本标书所规定主体设备的资质、能力。

（4）投标方应对成套设备的制造、质量、使用性能、供货的完整性、安装指导、调试及投运的全过程负责。

（5） 投标方在投标书中应明确承诺备件供应的有效期和本地化售后服务的技术支持、所供设备发生故障时技术人员快速响应到现场排除故障的保障体系。

（6）本项目不接受联合体投标。

(7)因本次招标货物不宜投送样品，投标人须随标书寄送针对本次招标货物的产品介绍图册(彩页），必须注明设备材质，包含管道对水源的要求、流量压力、水源接口尺寸等。

（8）投标人中标后，在收到招标方中标通知书后10日内：

A、须向招标人提交中标价的5%履约保证金以保证合同的正常履行，如逾期招标人可以取消其中标资格。

B、履约保证金的形式及货款支付方式为：

履约保证金应以转账支票或电汇的形式支付。在标的设备安装调试完成且试运行一个月无任何质量问题后，买方组织设备成套系统竣工验收，经验收合格后一个月内买方退还履约保证金；在合同履行过程中，如卖方按合同规定履行义务，则履约保证金按期退还；如卖方出现未能按合同规定履行其义务或存在质量问题等情况，买方有权优先从履约保证金里取得补偿。

标的设备经联合验收合格后，卖方向买方开具合同总金额的增值税全额发票（税率13%），买方在三个月内付至发票总金额的95%，余款5%作为质保金，在合同约定的质保期满且标的设备无质量问题后一个月内无息付清。

3、投标文件正本一份、副本四份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

4、具有独立法人资格的生产企业或代理商，此报价为材料送达招标方指定地点（安装调试好）的价格。

5、技术规格及要求

5.1基本要求

★5.1.1  投标单位根据现场踏勘情况和现场提供的设备概况准确地进行水源冷却机组-环控系统设备的设计，水源冷却机组-环控系统的冷却量要达到相应功率，冷却后的空气温度不大于冷却水进水温度加5℃的范围。

★5.1.2 水源冷却机组可以在35℃以内根据用户需求精准设置目标温度，并主动除湿。

5.2 技术规格及要求

5.2.1 西湖增压站电气室水源冷却机组-环控系统设计参数

附图（1）

| 序号 | 电气室名称 | 设备 功率 | 发热量 | 水源冷却机组配置 | 冷却水量 （m3/h） | 设备支管 | 供水 总管 | 装机容量 （KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西湖 增压站电气室 | 变频器总计容量1470 KW，若干台开关柜 | 约计42 KW | 9KW/2 *1套 | 5.25 | DN32 | DN50 | 18 KW (自动根据负荷调整) |
|  |  |  |  | 9KW/2 *1套 | 5.25 | DN32 |  | 18 KW (自动根据负荷调整) |
| 2 | 环控 管理平台 |  |  | *1 套 |  |  |  |  |

5.2.2 相关环境条件

1、周围空气温度	0℃--40℃

2、环境相对湿度	≤ 95  ％(25℃)

3、海拔高度	≤ 1000  m

4、气候条件	大陆气候

5、日最大温差	20℃

5.2.3 冷却水参数

1、最高进水温度	≤ 33℃

2、进水压力	0.2～0.5 Mpa

5.2.4  水源冷却机组-环控系统：请参见附图（1）

A、 水源冷却机组-环控系统应具有高可靠性。

B、 为防止水源冷却机组出口侧凝露冷风带水排入电气室内，对空-水冷散热及环境管理系统的出风口、风速等进行设计计算，保证良好的排压情况下，运行安全稳定。

C、 要求在水源冷却机组底部设漏水开关，当漏水或积水时，发出报警信号，有效减低了辅助系统的故障率以及对主要设备的运行安全影响程度。不得有水源进入电气室、电气设备的情况。

D、 水源冷却机组-环控系统为空气闭式循环，避免外部粉尘对电气室内设备的影响。

E、 投标单位设计的 水源冷却机组风量必须与电气室变频器柜的出口和其他电气设备总风量相匹配，不得小于系统总风量，风压200～300Pa。

F、 水源冷却机组-环控系统采用外循环供水。

★G、 系统设计、安全稳定：机组针对电气设备的特性做了专门设计，系统有冗余的模块设计，每个模块有独立控制系统，模块可以互为备用，保证任一模块退出运行机组仍可以正常运行，同时保证电气设备的安全运行。

5.2.5 电气控制：

A、动力电源为独立供电，要求电气系统接受1路380VAC，3PH+1N电源，水源冷却机组-环控系统自带配电控制分配系统（共计2路）。提供各台设备所需的冷却系统电源所需。水源冷却机组-环控系统设有总断路器保护，每台冷却设备均设有过流和过载保护。

B、水源冷却机组-环控系统具备

1)就地/远端控制功能，控制系统能对电气室内：温度、湿度、粉尘、含氧量、漏水、烟雾等环境量进行状态监测和报警，

2)对各台水源冷却机组设备运行参数（进出风温、进出水温、进出水压、风机状态、水流量）进行实时监测/报警。

3)具有多个设备组网功能，实现一站式操控。

★4)实现与业主中控系统数据连接、系统设备历史数据查询、运行工况实时查询的功能。通过以太网 TCP/IP 或者 GPRS/4G 进行网络传输，通过物联网平台云数据库对环境量、空气质量、告警信息、设备状态等的实时监控并建立数据库并加以分析。

★5)可通过手机APP进行监控/报警，实现电气室无人值守的监控和管理，保证运行环境的安全性，节省人力，提高运行效率以及智能化水平。

6)就地控制设有手动和自动两种控制途径，具有与机组DCS系统的联动接口。手动控制是在电气室环控柜处通过控制箱盘面进行操作或应急处理；自动控制是在自动运行方式下，电气室内环境温度和湿度依据事先设定温度和湿度自动运行。

7）每台水源冷却机组设备监测及信号接口表：

序号	 内容	     接口类型	      有效状态	        说明

1	 设备风机运行	常开或常闭	  常闭无源接点

2	 设备风机故障	常开或常闭	  常闭无源接点

3	 设备漏水报警	常开或常闭	  常闭无源接点

4	 设备进出水温度	  NTC	      25k

5	 设备进出水压力   4-20ma	  4-20ma

6	 总管进水流量	  4-20ma	 4-20ma

7	 设备进出风温度	  NTC	     25k

5.2.6 风管及风道

风管：风管尺寸依照图纸结合现场实际尺寸制作安装。

风管材质：≥1.2mm 镀锌板。（室外部分采用1.2mm304不锈钢材质）

5.2.7 进出水管道

进出水阀门、安装附件、安装支架等均要求采用不锈钢材料，外加防冻保温设施，采用橡塑保温材质；进出水主管采用无缝碳钢管，尺寸为DN50，压力0.2-0.5mpa。（招标方提供压力水接口到室外机1米处）

5.2.8 包装要求

所有包装必须经得起陆上,水上的运输，卖方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，卖方负责提供所有的包装（注明免费）。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5 投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1、投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

六、评标细则（满分100分）

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为60分，技术评审为40分。具体评分细则如下：

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

<一>、商务评审得分（满分60分）

1）报价评审得分                                   　 （满分45分）

A．报价得分：以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮2%作为基准价得满分40分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价2%扣1分，每低基准价2%的扣0.5分，最多扣10分（保留两位小数）。                                                           （满分40分）

B.价格合理性得分（5分）：主要评审各家投标人所投设备组成及各单价组成的齐全性（2分）、合理性（3分）等方面进行打分。             　                        （满分5分）

2）商务条款评审得分                                       （满分5分）

A、交货期：满足招标文件要求得1分，不满足招标文件要求得0分，提前一周以上加1分，满分2分。

B、投标人的财务实力与资信，满分3分。以各投标人投标文件中所提供和其他所有公开披露的财务实力、资信情况酌情打分。

3）销售业绩得分                                            （满分6分）

根据产品设备制造商2019年1月以后同类货物供货业绩情况进行评审,每份单项合同供货数量达2套及以上得2分，依次类推，最高得6分。（投标文件中提供合同或用户证明复印件，原件备查）。

4）售后服务得分                                            （满分4分）

评委会将根据售后服务的响应时间及方式以及良好的售后服务体系及措施进行打分。

二、技术评审得分（满分40分）

技术评审得分由二部分组成：

- 技术文件编制齐全性和响应性。  满分2分

- 货物的技术含量及质量，满分38分。

2.1)技术指标、参数响应招标文件的情况评审 (30分)。所投产品全部满足招标文件主要的技术指标、参数要求的得基本分25分。标注“★”的技术指标高于招标文件要求的，有一项加1分，最多加5分，标注“★”的技术指标低于招标文件要求的，有一项减3分，其他的技术指标低于招标文件要求的，每一项减1分。此项由评标委员会根据投标文件中“技术规格偏离表”进行判定打分。

2.2)水源冷却机组-环控系统设备性能、质量、核心部件的品牌、设备材质进行打分，基本分3分，其余根据实际情况打分。                                     （满分8分）

七、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：（1）能够满足招标文件的实质性要求；（2）经评审的得分高低。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

- 八、 投标文件格式

目   录

一、投标书及其附件

1.投标书

2.开标一览表

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

2.投标人技术能力

3.投标人财务状况

4.营业执照副本

5.授权委托书

6.制造商授权书格式

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告（如有）

3. 货物组成（供货范围表）

4. 投标货物规格响应表格式

5. 商务条款偏离表

6. 服务（培训、售后服务等）

7. 经营业绩

- 投标书及其附件

- 投标书格式

投标书

江苏长江水务股份有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类 别 |  | 制 造 厂 商 | 价格 | 备注 |
| 1 | 冷却主机 |  |  |  |  |
| 2 | 环控管理平台 |  |  |  |  |
| 3 | 水管路/阀门材料 |  |  |  |  |
| 4 | 风路设备 |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 价格条件 |  | 扬州（指定地点） |  |  |  |
| 交 货 期 |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、不得填报选择性报价方案；

2、该报价含13%增值税专用发票，运保杂费、安装调试以及与此项目相关的辅助工程的施工（辅助工程的施工不单立报价）的费用；

3、此表一式两份，加盖公章后按招标文件要求封装，装入正本袋中。

4、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2.投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

3.投标人及制造商财务状况

（注：请提供近一年度财务报表；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额）。

4.营业执照副本

5.授权委托书(如有)

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

6.制造商授权书格式(如有)

制造商授权书

江苏长江水务股份有限公司：

位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此授权（代理机构名称和地址）就江苏长江水务股份有限公司     招标用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照招标文件合同条款的规定提供全部质量保证。

制造厂家：

授权代表签字：

职务：

日期：

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告

3．生产资质证书

4.投标货物规格响应表格式

投标货物技术规格响应表

投标人名称：                 招标编号：               标段号：

| 序号 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

5.商务条款偏离表

投标人名称：               招标编号：              标度号：

| 序 号 | 标书要求的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

6.服  务

注：1、投标人可提供的培训、售后服务等技术服务情况。

2、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

- 7.经营业绩

（注：投标货物的设备制造商销售业绩，提供2019年1月以后同类货物的规模及销售情况，需提供合同复印件，原件待查。）

九、 合同主要条款

买方：江苏长江水务股份有限公司

卖方：

买方、卖方就江苏长江水务股份有限公司           采购的买卖，经招标投标并经双方协商一致，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，签订本合同。

一、购销内容

合同供货范围包括了设备运抵买方工地现场，验收合格，直至投运交付买方使用。并且合同价包括以下内容：设备、材料、随机提供的备品配件、专用工具、包装费、运杂费、运输费、装卸费、保险费、各种税费、安装调试费（含所有与此项目相关的辅助工程的施工）、设备投运、质保、提供中文使用说明书、培训及投标人认为有需要的其他费用，并且卖方要完成以上所有工作；但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方及时补上，且不发生费用问题。

二、下列文件为本合同不可分割部分

（一）招标文件及补充通知；

（二）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（三）其他约定文件等；

（四）中标通知书。

三、合同价格与支付

（一）本合同价格按人民币结算，合同价格为           。

（二）本合同价格组成：已包括所有货物的供货、运输、检验、发货、送货、保险、装卸、仓储、保管、安装调试、投运、技术服务、技术培训、技术资料、各种税费、专利技术、质保、售后服务及其他伴随服务等一切必须费用。

（三）付款步骤：

（1）标的设备安装调试完成且试运行一个月无任何质量问题后，买方组织设备成套系统竣工验收，经验收合格后，卖方向买方开具合同总金额的增值税全额发票（税率13%），买方在三个月内付至发票金额的95%，余款5%作为质保金，在合同约定的质保期满且标的设备无质量问题后根据卖方书面申请一个月内无息付清。

（2）本合同约定质量保证期为供货设备投产运行验收合格起    个月（最终按中标人承诺的质保期为准）。本合同的质量保证期从成套系统竣工综合验收合格之日算起。

（四）付款方式：银行转帐。

四、交货条件

（一）交付方式：所有合同设备均由卖方装运至买方指定地点，所有设备的包装、运输等费用及运输安全均由卖方负责。

（二） 交付时间：合同签定后   （按卖方投标时承诺）个工作日内。

（三）交货地点：招标人指定地点。

（四）发货通知：卖方发货到指定地点现场前，应以函、电的形式正式通告买方。

（五）所有设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于卖方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由卖方负责修复或补缺。

（六）设备交货时，包装须完整无破损，卖方还必须提供以下材料：

A、设备装箱清单                  B、质量检验合格文件 （若产品需要）

C、中文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

五、履约保证金

1.投标人中标后，在收到招标方中标通知书后10日内，须向招标人提交中标价的5%履约保证金以保证合同的正常履行，如逾期招标人可以取消其中标资格。

2.履约保证金应以转账支票或电汇的形式支付。在标的设备安装调试完成且试运行一个月无任何质量问题后，买方组织设备成套系统竣工验收，经验收合格后一个月内买方退还履约保证金；在合同履行过程中，如卖方按合同规定履行义务，则履约保证金按期退还；如卖方出现未能按合同规定履行其义务或存在质量问题等情况，买方有权优先从履约保证金里取得补偿。

六、质量标准

- 所有合同货物的制作与安装均必须与招标文件要求相一致，但并不只限于满足上述所列全部技术规范及功能要求。

- 卖方和制造商应严格按照图纸、技术协议书、买方的技术条款和有关标准生产和检验，确保产品的质量。同时卖方保证合同货物是先进的、采用最好的材料和工艺制成的，并且是全新的、未曾使用过的，完全能符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

- 卖方保证合同货物经正确安装、合理操作和维护保养，在其使用寿命期内能运转良好，具有满意的性能。

- 对合同货物的质量应按照技术协议书和有关质量标准或验收规范进行验收。卖方负责提供相应的质量标准和验收规范供买方参考。合同货物送达现场后，卖方应及时进行安装调试，协助买方进行试运行工作，并参加买方单位组织的最终验收工作。

- 在合同货物验收合格后的质量保修期内，如因买方使用不当和保管不善造成的问题，卖方应积极配合解决，但费用由买方负担。

七、检验、安装、调试、试运行和验收

- 买方有权就卖方送至的标的物根据国家相关质量标准或验收规范进行检测。

- 标的物运达指定地点后，如因包装不当造成货物质量下降或破损、缺件等，卖方承担全部责任。如运输部门造成的破损、缺件等事故，由卖方负责处理解决。

- 标的物到达现场后，买方即安排开箱检验，卖方须派人到现场参加开箱检验。如卖方不能按时到达现场，又无函电通知时，买方有权开箱检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，卖方应认可并负责处理。若发现有质量问题买方有权拒收。

- 标的物由卖方根据技术资料、检验标准、图纸、现场情况及说明书进行安装。在安装调试阶段，根据买方要求，卖方应及时派出技术人员到现场安装调试。在所有货物安装完毕且调试验收合格前，由卖方承担所有货物缺失、损坏的责任及风险。

- 标的物安装完毕后的验收工作按照招标文件和技术协议书要求进行，卖方应派人参加调试，并应尽快解决调试中出现的问题。在安装调试期间，如合同货物都能安全稳定运行，即可由买卖双方选择适当时间进行性能验收，这项验收试验由买方负责，买卖双方共同参加验收。验收后，买方向卖方出具验收结果报告。若验收结果不合格，将按照本合同约定的相关违约条款执行。

- 如每次设备检验和验收结果不合格，买方有权进行退货处理，由此造成的各种费用和责任均由卖方承担。

八、技术资料的提供

在合同货物安装调试完成试运行满一个月且通过竣工验收合格后15天内，卖方应向买方提交所有合同货物的竣工技术资料，竣工技术资料均为完整的全套，书面资料计三套，另一套为电子文档，载体为光盘。具体技术资料的提供要求按照招标文件的相关条款执行。

九、包装与标记

1、卖方提供的所有货物要符合“GB191-73”包装储运指示标志的规定，按（79）机电联字第1029号文及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应按货物特点，保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。按需要分别加上防潮、防雹、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同货物安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证本部件齐全。

2、卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：（1）合同号；（2）目的站/码头；（3）供货、收货单位名称；（4）货物名称、机组号、图号；（5）箱号／件号；（6）毛重/净重（公斤）；（7）体积（长x宽X高，以毫米表示）等；

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

3、每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。

十、技术服务、培训和联络

1、卖方应及时提供与本合同货物有关的工程设计、监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合等全过程的服务。此类服务不发生合同外费用。

2、卖方负责工地现场的技术服务、安装、调试和试运行，并负责解决合同货物在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。同时卖方需对买方的操作人员提供至少两次的免费技术培训，并保证操作人员能独立操作。

3、卖方需对一切与本合同有关的供货、货物及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

十一、售后服务及其他要求

1、卖方按买方的需求及时到货和安装，在货物安装调试过程中如发现质量问题，卖方必须负责包修、包退、包换。

2、合同货物出现故障，卖方必须在接到买方通知8小时内（以电传日期为准）作出答复，并在2日内派遣专业维修工程师进行现场维修服务。

3、由于卖方提供的货物质量问题造成买方或买方用户的财产损失或人身安全问题，由卖方负责赔偿。

4、本合同所有货物的免费质量保修期为   个月，在质量保修期内该产品出现质量问题，卖方负责无条件免费维修或更换。

5、卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及故障负责；除合同规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方的电话通知后8小时内响应要求，72小时内到达现场，免费负责修理、更换或增加有缺陷的零部件或整机。

6、其他要求按卖方投标文件承诺的条款执行。

十二、税费：

1、根据国家有关税务法律、法规和规定，卖方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由卖方承担。

2、本合同价格为含税价。卖方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

十三、违约责任：

1、因出卖人的标的物质量不符合约定标准，所造成的一切损失，由出卖人承担。货物使用过程中发现的标的物质量不符合约定标准所造成的损失，出卖人按实际损失额的大小承担赔偿责任，买受人可直接在出卖人的货款或质量保证金中扣除，超过保修期后或质保金不足支付时，买受人有权以其它方式另行追偿。

2、出卖人不能及时供货或因质量问题影响施工的，每推迟一天，出卖人向买受人支付该批货物0.5%的违约金，买受人的损失费用超过违约金时，买受人有权继续主张。

3、买受人不按约定支付货款时，按应支付该批次货款的5‰承担违约责任。

4、任何一方未按约定履行本合同义务，由此而造成对方的其它损失（包括但不限于为实现合同权利而支出的诉讼费、财产保全费、律师费，调查取证费用，执行费，公告费用等），均由违约方承担。

（三）不可抗力

1、不可抗力是指严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等。合同中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在三天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后应将此情况立即通知对方。

十四、合同生效及其它：

1、本合同经双方法定代表人/负责人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、本合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典合同编》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议协商解决；经协商无效时，任何一方可向买方住所地的基层人民法院提起诉讼。

3、本合同中未描述和涵盖的合同条款，按照招标文件、补充通知和投标文件等资料的相关条款执行，其中与本合同条款有冲突的内容，以本合同条款为准。

4、本合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招投标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

5、本合同一式六份，买方执肆份，卖方贰份。

买方：                                           卖方：

地址：                                           地址：

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　                   委托代理人：

电　　　话：　　　　                             电　　　话：

邮　　　编：　　　　　　　                       邮　　　编：

签订时间：2022年    月    日　              　签订时间：2022年   月    日